## No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
別紙３ 非常用時給水用施設保安電力負荷リスト
Ｎｏ．１送水ポンプ測定値
2003.10.1 10:43:26
ﾌﾟﾛｯﾄ No. | 時間 | 電圧 | 電流 | 有効電力 | 皮相電力 | 無効電力 | 力率 | 電圧 | 電流 | 電力 | 力率
| (S) | (V) | (A) | (kW) | (kVA) | (kVar) |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
0 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 50
1 |  | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 37 | 0 | 0 | 40.5
2 |  | 3240 | 540 | 1530 | 3030.3961 | 2588.4621 | 0.52 | 36 | 27 | 17 | 38
3 |  | 3105 | 310 | 1350 | 1667.1855 | 904.5922 | 0.84 | 34.5 | 15.5 | 15 | 46
4 |  | 3123 | 300 | 1422 | 1622.7584 | 770.7675 | 0.88 | 34.7 | 15 | 15.8 | 47
5 |  | 3132 | 295 | 1422 | 1600.311 | 735.8925 | 0.888 | 34.8 | 14.75 | 15.8 | 47.2
6 |  | 3141 | 290 | 1395 | 1577.7078 | 700.5875 | 0.896 | 34.9 | 14.5 | 15.5 | 47.4
7 |  | 3141 | 280 | 1359 | 1523.304 | 663.9928 | 0.9 | 34.9 | 14 | 15.1 | 47.5
8 |  | 3141 | 270 | 1332 | 1468.9003 | 640.2788 | 0.9 | 34.9 | 13.5 | 14.8 | 47.5
9 |  | 3150 | 264 | 1278 | 1440.3735 | 627.8442 | 0.9 | 35 | 13.2 | 14.2 | 47.5
10 |  | 3150 | 256 | 1260 | 1396.7258 | 642.2752 | 0.888 | 35 | 12.8 | 14 | 47.2
11 |  | 3150 | 250 | 1215 | 1363.99 | 627.2219 | 0.888 | 35 | 12.5 | 13.5 | 47.2
12 |  | 3159 | 240 | 1170 | 1313.1716 | 613.8905 | 0.884 | 35.1 | 12 | 13 | 47.1
13 |  | 3159 | 234 | 1125 | 1280.3423 | 598.5433 | 0.884 | 35.1 | 11.7 | 12.5 | 47.1
14 |  | 3159 | 224 | 1080 | 1225.6269 | 572.9645 | 0.884 | 35.1 | 11.2 | 12 | 47.1
15 |  | 3159 | 218 | 1035 | 1192.7976 | 566.5475 | 0.88 | 35.1 | 10.9 | 11.5 | 47
16 | 1 | 3168 | 210 | 1008 | 1152.2988 | 547.3116 | 0.88 | 35.2 | 10.5 | 11.2 | 47
17 |  | 3168 | 200 | 972 | 1097.4274 | 529.3014 | 0.876 | 35.2 | 10 | 10.8 | 46.9
18 |  | 3168 | 240 | 1170 | 1316.9129 | 605.5738 | 0.888 | 35.2 | 12 | 13 | 47.2
19 |  | 3168 | 224 | 1080 | 1229.1187 | 574.5969 | 0.884 | 35.2 | 11.2 | 12 | 47.1
20 |  | 3168 | 220 | 1062 | 1207.1701 | 573.374 | 0.88 | 35.2 | 11 | 11.8 | 47
21 |  | 3177 | 210 | 1008 | 1155.5723 | 548.8664 | 0.88 | 35.3 | 10.5 | 11.2 | 47
22 |  | 3177 | 200 | 972 | 1100.5451 | 538.7233 | 0.872 | 35.3 | 10 | 10.8 | 46.8
23 |  | 3177 | 196 | 918 | 1078.5342 | 543.0331 | 0.864 | 35.3 | 9.8 | 10.2 | 46.6
24 |  | 3177 | 190 | 900 | 1045.5178 | 540.5074 | 0.856 | 35.3 | 9.5 | 10 | 46.4
25 |  | 3177 | 180 | 855 | 990.4906 | 524.9563 | 0.848 | 35.3 | 9 | 9.5 | 46.2
26 |  | 3186 | 176 | 828 | 971.2232 | 526.9725 | 0.84 | 35.4 | 8.8 | 9.2 | 46
27 |  | 3186 | 170 | 810 | 938.1134 | 514.7704 | 0.836 | 35.4 | 8.5 | 9 | 45.9
28 |  | 3186 | 164 | 783 | 905.0035 | 502.0739 | 0.832 | 35.4 | 8.2 | 8.7 | 45.8
29 |  | 3186 | 162 | 738 | 893.9668 | 501.2723 | 0.828 | 35.4 | 8.1 | 8.2 | 45.7
30 |  | 3186 | 160 | 720 | 882.9302 | 500.2593 | 0.824 | 35.4 | 8 | 8 | 45.6
31 |  | 3186 | 158 | 702 | 871.8936 | 499.0401 | 0.82 | 35.4 | 7.9 | 7.8 | 45.5
32 | 2 | 3186 | 156 | 675 | 860.857 | 502.4456 | 0.812 | 35.4 | 7.8 | 7.5 | 45.3
33 |  | 3186 | 150 | 648 | 827.7471 | 492.2027 | 0.804 | 35.4 | 7.5 | 7.2 | 45.1
34 |  | 3186 | 144 | 639 | 794.6372 | 476.7823 | 0.8 | 35.4 | 7.2 | 7.1 | 45
35 |  | 3186 | 142 | 630 | 783.6006 | 474.3108 | 0.796 | 35.4 | 7.1 | 7 | 44.9
36 |  | 3186 | 140 | 612 | 772.5639 | 471.6666 | 0.792 | 35.4 | 7 | 6.8 | 44.8
37 |  | 3186 | 138 | 594 | 761.5273 | 468.8535 | 0.788 | 35.4 | 6.9 | 6.6 | 44.7
38 |  | 3186 | 136 | 585 | 750.4907 | 465.8752 | 0.784 | 35.4 | 6.8 | 6.5 | 44.6
39 |  | 3186 | 134 | 576 | 739.4541 | 462.7352 | 0.78 | 35.4 | 6.7 | 6.4 | 44.5
40 |  | 3186 | 132 | 558 | 728.4174 | 462.9985 | 0.772 | 35.4 | 6.6 | 6.2 | 44.3
41 |  | 3195 | 132 | 549 | 730.4751 | 471.3144 | 0.764 | 35.5 | 6.6 | 6.1 | 44.1
42 |  | 3195 | 130 | 540 | 719.4073 | 467.5594 | 0.76 | 35.5 | 6.5 | 6 | 44
43 |  | 3195 | 130 | 531 | 719.4073 | 470.9036 | 0.756 | 35.5 | 6.5 | 5.9 | 43.9
44 |  | 3195 | 128 | 522 | 708.3395 | 466.9113 | 0.752 | 35.5 | 6.4 | 5.8 | 43.8
45 |  | 3195 | 126 | 531 | 697.2717 | 456.4143 | 0.756 | 35.5 | 6.3 | 5.9 | 43.9
46 |  | 3195 | 162 | 630 | 896.4922 | 537.8953 | 0.8 | 35.5 | 8.1 | 7 | 45
47 |  | 3195 | 160 | 612 | 885.4244 | 540.5703 | 0.792 | 35.5 | 8 | 6.8 | 44.8
48 | 3 | 3195 | 158 | 585 | 874.3566 | 547.1544 | 0.78 | 35.5 | 7.9 | 6.5 | 44.5

## No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
別紙３ 非常用時給水用施設保安電力負荷リスト | [11 empty] | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力 |  |  | 別紙３ 非常用時給水用施設保安電力
|  | Ｎｏ．２送水ポンプ測定値 | [10 empty] | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値 |  |  | Ｎｏ．１送水ポンプ測定値
[7 empty] | 2003.10.1 10:43:26 | [6 empty] | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26 |  |  | 2003.10.1 10:43:26
ﾌﾟﾛｯﾄ No. | 時間 | 電圧 | 電流 | 有効電力 | 皮相電力 | 無効電力 | 力率 | 電圧 | 電流 | 電力 | 力率
| (S) | (V) | (A) | (kW) | (kVA) | (kVar) |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 50
1 |  | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 50
2 |  | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 36 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3150 | 660 | 1233 | 3600.9336 | 2160.5602 | 0.8 | 35 | 33 | 13.7 | 45
4 |  | 3105 | 380 | 1620 | 2043.6467 | 970.6784 | 0.88 | 34.5 | 19 | 18 | 47
5 |  | 3114 | 320 | 1530 | 1725.954 | 793.6686 | 0.888 | 34.6 | 16 | 17 | 47.2
6 |  | 3114 | 300 | 1440 | 1618.0819 | 718.5158 | 0.896 | 34.6 | 15 | 16 | 47.4
7 |  | 3123 | 290 | 1395 | 1568.6665 | 683.7659 | 0.9 | 34.7 | 14.5 | 15.5 | 47.5
8 |  | 3123 | 280 | 1350 | 1514.5745 | 660.1877 | 0.9 | 34.7 | 14 | 15 | 47.5
9 |  | 3132 | 270 | 1314 | 1464.6914 | 650.4022 | 0.896 | 34.8 | 13.5 | 14.6 | 47.4
10 |  | 3132 | 260 | 1278 | 1410.4436 | 626.3132 | 0.896 | 34.8 | 13 | 14.2 | 47.4
11 |  | 3141 | 254 | 1224 | 1381.8544 | 624.6471 | 0.892 | 34.9 | 12.7 | 13.6 | 47.3
12 |  | 3150 | 244 | 1170 | 1331.2543 | 601.774 | 0.892 | 35 | 12.2 | 13 | 47.3
13 |  | 3150 | 236 | 1143 | 1287.6066 | 592.0974 | 0.888 | 35 | 11.8 | 12.7 | 47.2
14 |  | 3159 | 228 | 1107 | 1247.5131 | 583.196 | 0.884 | 35.1 | 11.4 | 12.3 | 47.1
15 |  | 3159 | 220 | 1080 | 1203.7407 | 562.733 | 0.884 | 35.1 | 11 | 12 | 47.1
16 | 1 | 3159 | 214 | 1026 | 1170.9114 | 556.1521 | 0.88 | 35.1 | 10.7 | 11.4 | 47
17 |  | 3159 | 206 | 990 | 1127.139 | 543.6317 | 0.876 | 35.1 | 10.3 | 11 | 46.9
18 |  | 3168 | 200 | 963 | 1097.4274 | 537.1972 | 0.872 | 35.2 | 10 | 10.7 | 46.8
19 |  | 3168 | 196 | 927 | 1075.4788 | 534.0443 | 0.868 | 35.2 | 9.8 | 10.3 | 46.7
20 |  | 3168 | 190 | 900 | 1042.556 | 524.9184 | 0.864 | 35.2 | 9.5 | 10 | 46.6
21 |  | 3168 | 184 | 873 | 1009.6332 | 515.2098 | 0.86 | 35.2 | 9.2 | 9.7 | 46.5
22 |  | 3168 | 180 | 837 | 987.6847 | 510.6091 | 0.856 | 35.2 | 9 | 9.3 | 46.4
23 |  | 3168 | 174 | 810 | 954.7618 | 499.8577 | 0.852 | 35.2 | 8.7 | 9 | 46.3
24 |  | 3168 | 170 | 792 | 932.8133 | 500.308 | 0.844 | 35.2 | 8.5 | 8.8 | 46.1
25 |  | 3168 | 176 | 810 | 965.7361 | 523.9953 | 0.84 | 35.2 | 8.8 | 9 | 46
26 |  | 3168 | 190 | 900 | 1042.556 | 532.0101 | 0.86 | 35.2 | 9.5 | 10 | 46.5
27 |  | 3168 | 184 | 873 | 1009.6332 | 521.956 | 0.856 | 35.2 | 9.2 | 9.7 | 46.4
28 |  | 3177 | 180 | 828 | 990.4906 | 518.5632 | 0.852 | 35.3 | 9 | 9.2 | 46.3
29 |  | 3177 | 176 | 810 | 968.4797 | 513.2906 | 0.848 | 35.3 | 8.8 | 9 | 46.2
30 |  | 3177 | 170 | 792 | 935.4633 | 501.7294 | 0.844 | 35.3 | 8.5 | 8.8 | 46.1
31 |  | 3177 | 162 | 756 | 891.4415 | 483.684 | 0.84 | 35.3 | 8.1 | 8.4 | 46
32 | 2 | 3177 | 160 | 720 | 880.4361 | 483.1212 | 0.836 | 35.3 | 8 | 8 | 45.9
33 |  | 3177 | 156 | 711 | 858.4252 | 481.3431 | 0.828 | 35.3 | 7.8 | 7.9 | 45.7
34 |  | 3177 | 152 | 693 | 836.4143 | 473.9038 | 0.824 | 35.3 | 7.6 | 7.7 | 45.6
35 |  | 3177 | 150 | 675 | 825.4088 | 472.4339 | 0.82 | 35.3 | 7.5 | 7.5 | 45.5
36 |  | 3177 | 146 | 657 | 803.3979 | 464.4057 | 0.816 | 35.3 | 7.3 | 7.3 | 45.4
37 |  | 3177 | 144 | 648 | 792.3925 | 462.4857 | 0.812 | 35.3 | 7.2 | 7.2 | 45.3
38 |  | 3186 | 142 | 639 | 783.6006 | 465.9519 | 0.804 | 35.4 | 7.1 | 7.1 | 45.1
39 |  | 3186 | 140 | 630 | 772.5639 | 463.5384 | 0.8 | 35.4 | 7 | 7 | 45
40 |  | 3186 | 138 | 612 | 761.5273 | 460.9499 | 0.796 | 35.4 | 6.9 | 6.8 | 44.9
41 |  | 3186 | 136 | 603 | 750.4907 | 458.1904 | 0.792 | 35.4 | 6.8 | 6.7 | 44.8
42 |  | 3186 | 134 | 594 | 739.4541 | 455.2636 | 0.788 | 35.4 | 6.7 | 6.6 | 44.7
43 |  | 3186 | 132 | 585 | 728.4174 | 452.173 | 0.784 | 35.4 | 6.6 | 6.5 | 44.6
44 |  | 3186 | 130 | 576 | 717.3808 | 452.4757 | 0.776 | 35.4 | 6.5 | 6.4 | 44.4
45 |  | 3186 | 130 | 567 | 717.3808 | 455.9834 | 0.772 | 35.4 | 6.5 | 6.3 | 44.3
46 |  | 3186 | 128 | 549 | 706.3442 | 452.378 | 0.768 | 35.4 | 6.4 | 6.1 | 44.2
47 |  | 3195 | 128 | 540 | 708.3395 | 457.0321 | 0.764 | 35.5 | 6.4 | 6 | 44.1
48 | 3 | 3195 | 128 | 540 | 708.3395 | 460.3662 | 0.76 | 35.5 | 6.4 | 6 | 44

## No.4送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
別紙３ 非常用時給水用施設保安電力負荷リスト
Ｎｏ．４送水ポンプ測定値
2003.10.1 10:43:26
ﾌﾟﾛｯﾄ No. | 時間 | 電圧 | 電流 | 有効電力 | 皮相電力 | 無効電力 | 力率 | 電圧 | 電流 | 電力 | 力率
| (S) | (V) | (A) | (kW) | (kVA) | (kVar) |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 50
1 |  | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 50
2 |  | 3150 | 660 | 1350 | 3600.9336 | 0 | 1 | 35 | 33 | 15 | 50
3 |  | 3105 | 680 | 1620 | 3657.0521 | 2809.9871 | 0.64 | 34.5 | 34 | 18 | 41
4 |  | 3114 | 360 | 1530 | 1941.6982 | 1185.4477 | 0.792 | 34.6 | 18 | 17 | 44.8
5 |  | 3114 | 330 | 1485 | 1779.8901 | 965.7441 | 0.84 | 34.6 | 16.5 | 16.5 | 46
6 |  | 3123 | 306 | 1440 | 1655.2136 | 810.2368 | 0.872 | 34.7 | 15.3 | 16 | 46.8
7 |  | 3132 | 296 | 1395 | 1605.7358 | 762.6823 | 0.88 | 34.8 | 14.8 | 15.5 | 47
8 |  | 3141 | 280 | 1350 | 1523.304 | 700.4814 | 0.888 | 34.9 | 14 | 15 | 47.2
9 |  | 3150 | 270 | 1305 | 1473.1092 | 677.3996 | 0.888 | 35 | 13.5 | 14.5 | 47.2
10 |  | 3150 | 260 | 1260 | 1418.5496 | 652.3107 | 0.888 | 35 | 13 | 14 | 47.2
11 |  | 3150 | 248 | 1215 | 1353.0781 | 622.2041 | 0.888 | 35 | 12.4 | 13.5 | 47.2
12 |  | 3159 | 240 | 1170 | 1313.1716 | 613.8905 | 0.884 | 35.1 | 12 | 13 | 47.1
13 |  | 3159 | 232 | 1125 | 1269.3993 | 593.4275 | 0.884 | 35.1 | 11.6 | 12.5 | 47.1
14 |  | 3159 | 224 | 1080 | 1225.6269 | 582.1405 | 0.88 | 35.1 | 11.2 | 12 | 47
15 |  | 3159 | 220 | 1053 | 1203.7407 | 571.7451 | 0.88 | 35.1 | 11 | 11.7 | 47
16 | 1 | 3159 | 214 | 1017 | 1170.9114 | 573.168 | 0.872 | 35.1 | 10.7 | 11.3 | 46.8
17 |  | 3168 | 204 | 990 | 1119.3759 | 563.5966 | 0.864 | 35.2 | 10.2 | 11 | 46.6
18 |  | 3168 | 200 | 945 | 1097.4274 | 560.0106 | 0.86 | 35.2 | 10 | 10.5 | 46.5
19 |  | 3168 | 196 | 900 | 1075.4788 | 563.0581 | 0.852 | 35.2 | 9.8 | 10 | 46.3
20 |  | 3168 | 190 | 873 | 1042.556 | 559.1678 | 0.844 | 35.2 | 9.5 | 9.7 | 46.1
21 |  | 3168 | 184 | 837 | 1009.6332 | 541.5099 | 0.844 | 35.2 | 9.2 | 9.3 | 46.1
22 |  | 3177 | 180 | 810 | 990.4906 | 537.4267 | 0.84 | 35.3 | 9 | 9 | 46
23 |  | 3177 | 200 | 900 | 1100.5451 | 583.2847 | 0.848 | 35.3 | 10 | 10 | 46.2
24 |  | 3177 | 220 | 1008 | 1210.5996 | 592.5956 | 0.872 | 35.3 | 11 | 11.2 | 46.8
25 |  | 3177 | 210 | 990 | 1155.5723 | 589.6817 | 0.86 | 35.3 | 10.5 | 11 | 46.5
26 |  | 3186 | 200 | 945 | 1103.6628 | 577.8136 | 0.852 | 35.4 | 10 | 10.5 | 46.3
27 |  | 3186 | 192 | 900 | 1059.5163 | 561.5396 | 0.848 | 35.4 | 9.6 | 10 | 46.2
28 |  | 3186 | 180 | 855 | 993.2965 | 532.7478 | 0.844 | 35.4 | 9 | 9.5 | 46.1
29 |  | 3186 | 176 | 810 | 971.2232 | 526.9725 | 0.84 | 35.4 | 8.8 | 9 | 46
30 |  | 3195 | 172 | 792 | 951.8312 | 528.0528 | 0.832 | 35.5 | 8.6 | 8.8 | 45.8
31 |  | 3195 | 168 | 765 | 929.6956 | 521.3064 | 0.828 | 35.5 | 8.4 | 8.5 | 45.7
32 | 2 | 3195 | 164 | 738 | 907.56 | 519.4542 | 0.82 | 35.5 | 8.2 | 8.2 | 45.5
33 |  | 3195 | 160 | 720 | 885.4244 | 506.7846 | 0.82 | 35.5 | 8 | 8 | 45.5
34 |  | 3195 | 156 | 693 | 863.2888 | 517.9733 | 0.8 | 35.5 | 7.8 | 7.7 | 45
35 |  | 3195 | 152 | 675 | 841.1532 | 504.6919 | 0.8 | 35.5 | 7.6 | 7.5 | 45
36 |  | 3195 | 148 | 648 | 819.0175 | 500.0275 | 0.792 | 35.5 | 7.4 | 7.2 | 44.8
37 |  | 3195 | 146 | 630 | 807.9497 | 501.5435 | 0.784 | 35.5 | 7.3 | 7 | 44.6
38 |  | 3195 | 144 | 621 | 796.8819 | 494.6731 | 0.784 | 35.5 | 7.2 | 6.9 | 44.6
39 |  | 3195 | 142 | 612 | 785.8141 | 491.7464 | 0.78 | 35.5 | 7.1 | 6.8 | 44.5
40 |  | 3204 | 140 | 603 | 776.9287 | 501.287 | 0.764 | 35.6 | 7 | 6.7 | 44.1
41 |  | 3204 | 140 | 594 | 776.9287 | 486.1861 | 0.78 | 35.6 | 7 | 6.6 | 44.5
42 |  | 3204 | 140 | 585 | 776.9287 | 504.9439 | 0.76 | 35.6 | 7 | 6.5 | 44
43 |  | 3204 | 138 | 576 | 765.8297 | 497.7304 | 0.76 | 35.6 | 6.9 | 6.4 | 44
44 |  | 3204 | 138 | 567 | 765.8297 | 490.4755 | 0.768 | 35.6 | 6.9 | 6.3 | 44.2
45 |  | 3204 | 140 | 558 | 776.9287 | 512.1227 | 0.752 | 35.6 | 7 | 6.2 | 43.8
46 |  | 3204 | 136 | 549 | 754.7307 | 507.6371 | 0.74 | 35.6 | 6.8 | 6.1 | 43.5
47 |  | 3204 | 136 | 540 | 754.7307 | 497.4907 | 0.752 | 35.6 | 6.8 | 6 | 43.8
48 | 3 | 3204 | 136 | 540 | 754.7307 | 497.4907 | 0.752 | 35.6 | 6.8 | 6 | 43.8

## 送水ポンプ補機
別紙３ 非常用時給水用施設保安電力負荷リスト
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） | 運転状態 | 備考
西部中央送水設備補機 |  |  | 西部中央送水の１台運転を想定
西部中央送水ポンプ起動制御器 | 8 | 起動時
西部中央送水ポンプロート弁 | 3.7 | 起動時
西部中央送水流量調節 主弁 | 3.7 | 断続
西部中央送水流量調節弁 副弁 | 0.75 | 断続
浄水池出口サンプリングポンプ | 3.7 | 連続
西部中央送水バイパス弁 | 1.5 | 断続
西部送水１系流量調節 主弁 | 5.5 | 断続
西部送水１系流量調節 副弁 | 1.5 | 断続
西部送水２系流量調節 主弁 | 3.7 | 断続
西部送水２系流量調節 副弁 | 0.75 | 断続
７号浄水池緊急流出弁 | 3.7 | 断続
８号浄水池緊急流出弁 | 3.7 | 断続
９号浄水池緊急流出弁 | 3.7 | 断続
１０号浄水池緊急流出弁 | 3.7 | 断続
１１号浄水池緊急流出弁 | 3.7 | 断続
１２号浄水池緊急流出弁 | 3.7 | 断続
７号浄水池戻し弁 | 0.4 | 断続
８号浄水池戻し弁 | 0.4 | 断続
９号浄水池戻し弁 | 0.2 | 断続
１０号浄水池戻し弁 | 0.2 | 断続
１１号浄水池戻し弁 | 0.2 | 断続
１２号浄水池戻し弁 | 0.2 | 断続
ＰＣ流量調節 主弁 | 5.5 | 断続
ＰＣ流量調節 副弁 | 0.75 | 断続
ＰＣサンプリングポンプ | 1.5 | 連続
集 計 | 64.35