## 一次チェックシート
コージェネレーションシステム導入の検討
■一次チェック |  |  | 水色のセルについて入力してください。
給湯設備へのコージェネレーションシステム廃熱利用条件をチェックします
１．用途
| 建築物の用途は | 病院等
↓
2．設備へ進んでください。
工場等
病院等
ホテル等
その他
２．設備
| 施設には給湯設備が | ない
↓
検討は終了です。
ある
ない
３．給湯設備の使用方法
平日はほぼ毎日給湯設備を
↓
使用する
使用しない
４．給湯設備の燃料
都市ガス又はLPガスを
↓
使用する
使用しない
５．セントラル給湯設備
給湯方式は
↓
セントラル給湯方式
セントラル給湯方式以外
一次チェックの結果
検討は終了です。
検討は終了ですが、計画内容によっては詳細計算により効果的にシステムを導入できる可能性があります。なお、上記によらずコージェネレーションシステムを導入する場合には、二次チェック（その他）のステップ３について入力し、添付してください。
（注意）
水色セルが入力セルです。
「１．用途」に回答ののち、オレンジ色セルの指示内容に従って、順に回答してください。
１．用途
CASBEEの評価に用いた用途を選択してください。
病院等については、入所施設のあるものに限ります。
CASBEEメインシート２）の①用途別延床面積が2000㎡以上の用途について検討してください。2000㎡以上の用途がない場合には「その他」を選択してください。
用途別延床面積が2000㎡以上の用途が複数ある場合には、「その他」を選択してください。用途ごとに熱源が独立してる場合には独立した用途に対して検討を行ってください。
熱源が独立した用途に対して検討を行ったことにより一次チェックが複数となる場合は、一次チェックシートを複数枚添付してください。
３．給湯設備の使用方法
ほぼ毎日とは、おおむね週５日程度の使用を見込む場合をいいます。

## 二次チェックシート_病院
コージェネレーションシステム導入の検討
■二次チェック | [7 empty] | 水色のセルについて入力してください。
■病院等
一次チェックの結果、二次チェックを要すると診断された場合には、
コージェネレーションシステムの廃熱利用の有効利用性についてチェックします。
コージェネレーションシステムの導入が決定している場合は、ステップ１の水色セルは記入せず、ステップ３の１）へ入力してください。
ステップ １ 簡易計算
１） | 病院：病床数 |  |  | 300 | 床 ①
２） | 日給湯量 |  |  | 100 | L/床 ② |  | 日あたりの給湯量 |  | 30000 | L ③＝①×②
３） | 給水温度 |  |  | 16.08 | ℃ ④ |  | 給湯温度 |  | 45 | ℃ ⑤
４） | 日あたりの熱量 |  |  | 3631.817 | MJ ⑥＝③×（⑤－④）×4.18605÷1000
５） | 日あたりの廃熱利用量 |  |  | 726.3634 | MJ ⑦＝⑥×1/5（廃熱依存度）
６） | 時間あたり廃熱利用量 |  |  | 20.1768 | kW ⑧＝⑦÷3.6（kW/MJ）÷10（時間）
７） | 燃料消費量 |  |  | 38.0694 | kW ⑨＝⑧÷0.53（小型ＣＧＳの廃熱回収率平均値）
８） | 発電出力 |  |  | 12.1061 | kW ⑩＝⑨×0.318（小型ＣＧＳの発電効率平均値）
↑簡易な計算により想定されるコージェネレーションシステムの発電出力
ステップ ２ 廃熱の有効利用性チェック
| 発電出力 | 12.1061 | が５kW | 以上の | ため、 | コージェネレーションシステムによる有効な廃熱利用の可能性があります。
ステップ ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入の検討の結果
１） | コージェネレーションシステムを導入する場合。
廃熱の利用先
| 定格出力（合計） | [5 empty] | kW
| 想定年間発電量 | [5 empty] | kWh
２） | コージェネレーションシステムを導入しない場合。
導入しない理由を選んでください。（複数選択可）
| □ | 省エネルギー効果が小さいため。
| □ | 費用の負担が大きいため。
| □ | 設置場所がないため。
| □ | その他 | （ ）
□
☑
（注意）
水色セルが入力セルです。
ステップ１ 簡易計算
病床あたりの廃熱量を逆算し、その廃熱量と廃熱回収率から。熱量消費量を計算します。
得られた燃料消費量と発電効率から、発電出力を計算します。
1) | 水色セルに病床数を入力してください。
2) | ホテルの日あたりの給湯使用量は100～180L/人、病院の日あたりの給湯使用量は100～160L/床。
（空気調和・衛生工学便覧 14版 より）
ただし日あたりの使用量は、ホテル・病院とも廃熱利用率が最小規模の結果になるよう100Lとします。
3) | 年平均給水温度16.08℃、給湯温度45℃として、日あたりの熱量を計算する。 （埼玉県ＨＰ 平成25年大久保浄水場水質検査結果より）
5) | 全給湯量のうちコージェネレーションシステムを導入廃熱依存度を1/5とする。
6) | コージェネレーションシステムを導入運転時間を10時間とする。
7)8) | 小型コージェネレーションシステムの平均値を採用し廃熱回収効率53.0％、発電効率31.8％とする。
平均値は業務用小型コージェネレーションシステムの平均値を採用した。
ステップ２ 廃熱の有効利用性チェック
ステップ１で求めた発電出力と一般的なコージェネレーションシステムのうち、定格発電出力が最も小さい機器（５ｋW）と比較します。
ステップ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入
1) | 導入する場合に該当します。
水色セルへ廃熱の利用先、定格出力、想定年間発電量を記入してください。
検討の途中であるため、具体な数値が不明な場合は「検討中」と記入してください。
2) | 導入しない場合に該当します。
導入しない理由を選択してください。
該当する理由についてはプルダウンから☑を選択してください。
複数回答が可能です。
その他を選択した場合はその理由をカッコ内に記入してください。

## 二次チェックシート_ホテル
コージェネレーションシステム導入の検討
■二次チェック | [7 empty] | 水色のセルについて入力してください。
■ホテル等
一次チェックの結果、二次チェックを要すると診断された場合には、
コージェネレーションシステムの廃熱利用の有効利用性についてチェックします。
コージェネレーションシステムの導入が決定している場合は、ステップ１の水色セルは記入せず、ステップ３の１）へ入力してください。
ステップ １ 簡易計算
１） | ホテル：宿泊者定員 |  |  | 120 | 床 ①
２） | 日給湯量 |  |  | 100 | L/床 ② |  | 日あたりの給湯量 |  | 12000 | L ③＝①×②
３） | 給水温度 |  |  | 16.08 | ℃ ④ |  | 給湯温度 |  | 45 | ℃ ⑤
４） | 日あたりの熱量 |  |  | 1452.7268 | MJ ⑥＝③×（⑤－④）×4.18605÷1000
５） | 日あたりの廃熱利用量 |  |  | 290.5454 | MJ ⑦＝⑥×1/5（廃熱依存度）
６） | 時間あたり廃熱利用量 |  |  | 8.0707 | kW ⑧＝⑦÷3.6（kW/MJ）÷10（時間）
７） | 燃料消費量 |  |  | 15.2277 | kW ⑨＝⑧÷0.53（小型ＣＧＳの廃熱回収率平均値）
８） | 発電出力 |  |  | 4.8424 | kW ⑩＝⑨×0.318（小型ＣＧＳの発電効率平均値）
↑簡易な計算により想定されるコージェネレーションシステムの発電出力
ステップ ２ 廃熱の有効利用性チェック
| 発電出力 | 4.8424 | が５kW | よりも小さい | ため、 | 簡易計算では有効な廃熱利用の可能性は低いといえます。ただし、詳細計算によっては、有効な利用を見込める可能性があります。
ステップ ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入の検討の結果
１） | コージェネレーションシステムを導入する場合。
廃熱の利用先
| 定格出力（合計） | [5 empty] | kW
| 想定年間発電量 | [5 empty] | kWh
２） | コージェネレーションシステムを導入しない場合。
導入しない理由を選んでください。（複数選択可）
| □ | 省エネルギー効果が小さいため。
| □ | 費用の負担が大きいため。
| □ | 設置場所がないため。
| □ | その他 | （ ）
□
☑
（注意）
水色セルが入力セルです。
ステップ１ 簡易計算
宿泊者定員あたりの廃熱量を逆算し、その廃熱量と廃熱回収率から。熱量消費量を計算します。
得られた燃料消費量と発電効率から、発電出力を計算します。
1) | 水色セルに宿泊者定員を入力してください。
2) | ホテルの日あたりの給湯使用量は100～180L/人、病院の日あたりの給湯使用量は100～160L/床。
（空気調和・衛生工学便覧 14版 より）
ただし日あたりの使用量は、ホテル・病院とも廃熱利用率が最小規模の結果になるよう100Lとします。
3) | 年平均給水温度16.08℃、給湯温度45℃として、日あたりの熱量を計算する。 （埼玉県ＨＰ 平成25年大久保浄水場水質検査結果より）
5) | 全給湯量のうちコージェネレーションシステムを導入廃熱依存度を1/5とする。
6) | コージェネレーションシステムを導入運転時間を10時間とする。
7)8) | 小型コージェネレーションシステムの平均値を採用し廃熱回収効率53.0％、発電効率31.8％とする。
平均値は業務用小型コージェネレーションシステムの平均値を採用した。
ステップ２ 廃熱の有効利用性チェック
ステップ１で求めた発電出力と一般的なコージェネレーションシステムのうち、定格発電出力が最も小さい機器（５ｋW）と比較します。
ステップ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入
1) | 導入する場合に該当します。
水色セルへ廃熱の利用先、定格出力、想定年間発電量を記入してください。
検討の途中であるため、具体な数値が不明な場合は「検討中」と記入してください。
2) | 導入しない場合に該当します。
導入しない理由を選択してください。
該当する理由についてはプルダウンから☑を選択してください。
複数回答が可能です。
その他を選択した場合はその理由をカッコ内に記入してください。

## 二次チェックシート_工場
コージェネレーションシステム導入の検討
■二次チェック | [6 empty] | 水色のセルについて入力してください。
■工場等
温熱需要のある工場については、 定格発電出力の大きなコージェネレーションシステムを効果的に導入できる可能性があります。
ステップ３へ進み、１）又は２）へ入力を行ってください。
ステップ １ 簡易計算
１） | ホテル：宿泊者定員 |  |  |  | 床 ①
２） | 日給湯量 |  |  | 100 | L/床 ② | 日あたりの給湯量 |  | 0 | L ③＝①×②
３） | 給水温度 |  |  | 16.8 | ℃ ④ | 給湯温度 |  | 45 | ℃ ⑤
４） | 日あたりの熱量 |  |  | 0 | MJ ⑥＝③×（⑤－④）×4.18605÷1000
５） | 日あたりの廃熱利用量 |  |  | 0 | MJ ⑦＝⑥×1/5（廃熱依存度）
６） | 時間あたり廃熱利用量 |  |  | 0 | kW ⑧＝⑦÷3.6（kW/MJ）÷10（時間）
７） | 燃料消費量 |  |  | 0 | kW ⑨＝⑧÷0.53（小型ＣＧＳの廃熱回収率平均値）
８） | 発電出力 |  |  | 0 | kW ⑩＝⑨×0.318（小型ＣＧＳの発電効率平均値）
↑簡易な計算により想定されるコージェネレーションシステムの発電出力
ステップ ２ 廃熱の有効利用性チェック
| 発電出力 | 0 | が５kW |  | ため、
ステップ ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入の検討の結果
１）または２）について記入してください。
１） | コージェネレーションシステムを導入する場合。
廃熱の利用先
| 定格出力（合計） |  |  |  |  | kW
| 想定年間発電量 |  |  |  |  | kWh
２） | コージェネレーションシステムを導入しない場合。
導入しない理由を選んでください。（複数選択可）
| □ | 省エネルギー効果が小さいため。
| □ | 費用の負担が大きいため。
| □ | 設置場所がないため。
| □ | その他 | （ ）
□
☑
（注意）
水色セルが入力セルです。
温熱需要のある工場とは、給湯、空調、プロセス用蒸気等をいいます。
ステップ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入
1) | 導入する場合に該当します。
水色セルへ廃熱の利用先、定格出力、想定年間発電量を記入してください。
検討の途中であるため、具体な数値が不明な場合は「検討中」と記入してください。
2) | 導入しない場合に該当します。
導入しない理由を選択してください。
該当する理由についてはプルダウンから☑を選択してください。
複数回答が可能です。
その他を選択した場合はその理由をカッコ内に記入してください。

## 二次チェックシート_その他
コージェネレーションシステム導入の検討
■二次チェック | [6 empty] | 水色のセルについて入力してください。
■その他
一次チェックでは廃熱利用条件について非常に有効な条件は見られませんでしたが、
個別に検討を行い、コージェネレーションシステムを導入する場合には、ステップ３へ進み、
１）へ入力を行ってください。
ステップ １ 簡易計算
１） | ホテル：宿泊者定員 |  |  |  | 床 ①
２） | 日給湯量 |  |  | 100 | L/床 ② | 日あたりの給湯量 |  | 0 | L ③＝①×②
３） | 給水温度 |  |  | 16.8 | ℃ ④ | 給湯温度 |  | 45 | ℃ ⑤
４） | 日あたりの熱量 |  |  | 0 | MJ ⑥＝③×（⑤－④）×4.18605÷1000
５） | 日あたりの廃熱利用量 |  |  | 0 | MJ ⑦＝⑥×1/5（廃熱依存度）
６） | 時間あたり廃熱利用量 |  |  | 0 | kW ⑧＝⑦÷3.6（kW/MJ）÷10（時間）
７） | 燃料消費量 |  |  | 0 | kW ⑨＝⑧÷0.53（小型ＣＧＳの廃熱回収率平均値）
８） | 発電出力 |  |  | 0 | kW ⑩＝⑨×0.318（小型ＣＧＳの発電効率平均値）
↑簡易な計算により想定されるコージェネレーションシステムの発電出力
ステップ ２ 廃熱の有効利用性チェック
| 発電出力 | 0 | が５kW |  | ため、
ステップ ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入の検討の結果
１） | コージェネレーションシステムを導入する場合。
廃熱の利用先
| 定格出力（合計） |  |  |  |  | kW
| 想定年間発電量 |  |  |  |  | kWh
２） | コージェネレーションシステムを導入しない場合。
導入しない理由を選んでください。（複数選択可）
| □ | 省エネルギー効果が小さいため。
| □ | 費用の負担が大きいため。
| □ | 設置場所がないため。
| □ | その他 | （ ）
（注意）
水色セルが入力セルです。
複数のコージェネレーションシステムを導入する場合は、二次チェックシートをシステムごとに作成し、添付してください。
ステップ３ 計画におけるコージェネレーションシステムの導入
1) | 導入する場合に該当します。
水色セルへ廃熱の利用先、定格出力、想定年間発電量を記入してください。
検討の途中であるため、具体な数値が不明な場合は「検討中」と記入してください。