## 【入力】暑さ対策計算シート (2) (hidden)
暑さ対策入力シート及び計算結果シート | [9 empty] | 初版
黄色に着色したセルに必要事項を記入してください。記入例、注意事項に留意して作成してください。
２ページ目に暑さ対策の計算結果が示されます。
1 | 暑さ対策を行う屋根・外壁・窓ガラスの面積
暑さ対策を実施する屋根、外壁、窓の施工面積を記入する。施工しない場合は「０」を入力する。
方位については、図１、図２を参考にすること。
表－１ 暑さ対策施工部位面積入力表
| 対策部位 | 方位 | 施工面積(m2)
| 屋根 | － | 100 |  |  | 北
| 外壁 | 北 | 10 |  | 北西 |  |  | 北東
|  | 北東 | 10
|  | 東 | 10
|  | 南東 | 10
|  | 南 | 10
|  | 南西 | 10
|  | 西 | 10 | 西 |  |  |  |  | 東
|  | 北西 | 10
| 窓ガラス | 北 | 10
|  | 北東 | 10
|  | 東 | 10
|  | 南東 | 10
|  | 南 | 10
|  | 南西 | 10 |  | 南西 |  |  | 南東
|  | 西 | 10
|  | 北西 | 10 |  |  | 南
図１ 方位の解釈の例１
北
[5 empty] | 北西 |  |  | 北東
|  |  |  | 西 |  |  |  |  | 東
[5 empty] | 南西 |  |  | 南東
南
図２ 方位の解釈の例２
2 | 当該建物の年間消費電力
１年間の電気メーターの積算値（電力会社の伝票の１年分のkWhの値）
表－２ 対象建築物の年間消費電力入力表
| 年間消費電力 | 2000000 |  | kWh/年
3 | 対策後の熱性能（熱貫流率、日射熱吸収率）
屋根対策
①断熱
屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しない。
対策を行う方位のみ、その数値に変更する。
表－３ 暑さ対策による屋根の熱貫流率入力表
| 屋根の熱貫流率 | 3.91 | W/m2℃
②遮熱塗装
屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しない。
表－４ 暑さ対策による屋根の日射熱吸収率入力表
| 遮熱塗装の日射吸収率 |  | 0.7
外壁対策
| ①断熱 |  |  |  |  | 【記入例】
| 外壁について、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。 |  |  |  |  | 北東、東、南東について対策を行い
| 対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 |  |  |  |  | 熱貫流率が”0.8”に変更する場合
| 表－５ 暑さ対策による外壁の熱貫流率入力表 |  |  |  |  | 表A 表－５の記入例
| 部位 | 方位 | 熱貫流率 |  |  | 部位 | 方位 | 熱貫流率
| 外壁 | 北 | 1.18 | W/m2℃ |  | 外壁 | 北 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北東 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 北東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 東 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南東 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 南東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 南 | 1.18 | ←変更なし
|  | 南西 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 南西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 西 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北西 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 北西 | 1.18 | ←変更なし
| ②遮熱塗装 |  |  |  |  | 【記入例】
| 外壁について、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。 |  |  |  |  | 北東、東、南東について対策を行い
| 対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 |  |  |  |  | 日射熱吸収率が”0.3”に変更する場合
| 表－６ 暑さ対策による外壁の熱貫流率入力表 |  |  |  |  | 表B 表－６の記入例
| 部位 | 方位 | 日射熱吸収率 | 備考 |  | 部位 | 方位 | 日射熱吸収率
| 外壁 | 北 | 0.7 |  |  | 外壁 | 北 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北東 | 0.7 |  |  |  | 北東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 東 | 0.7 |  |  |  | 東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南東 | 0.7 |  |  |  | 南東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南 | 0.7 |  |  |  | 南 | 0.7 | ←変更なし
|  | 南西 | 0.7 |  |  |  | 南西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 西 | 0.7 |  |  |  | 西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北西 | 0.7 |  |  |  | 北西 | 0.7 | ←変更なし
③窓対策による熱貫流率と日射熱吸収率の値
表－７ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱吸収率の選定表
| ①単層高性能熱線反射(6t) |  |  | 5.61 | W/m2℃ | 0.49
| ②複層(空気層6mm)Low-E(遮蔽)6t＋透明6t |  |  | 2.5 | W/m2℃ | 0.415
| ③複層(空気層12mm)Low-E(遮蔽)6t＋透明6t |  |  | 1.69 | W/m2℃ | 0.408
| ④上記以外（JISで示された熱貫流率） |  |  |  | W/m2℃
【記入例】
南、南西、西について対策を行い
| 窓ガラスについて、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。 |  |  |  |  | 熱貫流率が”3”に、日射熱吸収率が0.8に
| 対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 |  |  |  |  | 変更する場合
| 表－８ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱吸収率の入力表 |  |  |  |  | 表C 表－８の記入例
| 部位 | 方位 | 熱貫流率 | 日射熱吸収率 |  | 部位 | 方位 | 熱貫流率 | 日射熱吸収率
| 窓ガラス | 北 | 5.95 | 0.876 |  | 窓ガラス | 北 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 北東 | 5.95 | 0.876 |  |  | 北東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 東 | 5.95 | 0.876 |  |  | 東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 南東 | 5.95 | 0.876 |  |  | 南東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 南 | 5.95 | 0.876 |  |  | 南 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力
|  | 南西 | 5.95 | 0.876 |  |  | 南西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力
|  | 西 | 5.95 | 0.876 |  |  | 西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力
|  | 北西 | 5.95 | 0.876 |  |  | 北西 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
4 | 計算結果
立地場所に近い数値を採用してください。
表－９ 暑さ対策による省エネ効果算出結果表
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | #REF! | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | #REF! | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #REF! | 0 | 0
東面
北面
西面
南面
南東面
北東面
北西面
南西面

## 変更（廃止）承認申請書
令和 年 月 日
（あて先）
埼玉県知事 あて
（民間事業者）
所在地
団体名
役職・代表者名
（リース事業者）
所在地
団体名
役職・代表者名
埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減設備導入補助金 変更（廃止）承認申請書
（暑さ対策設備等導入事業）
に要する経費配分の変更
補助事業 |  | の 内 容 の 変 更 |  | の承認を受けたいので、
の 廃 止
埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減設備導入補助金交付要綱第13条第１項の規定に基づき、補助金の交付について関係書類を添えて、次のとおり申請します。
１ 補助金の交付決定番号
令和 年 月 日付け 温対 号
２ 変更（廃止）の理由
３ 関係書類
（１）その他知事が必要と認めるもの
照明
蛍光灯
水銀灯
LED
関係書類として、変更内容がわかる資料を添付してください
該当の項目を○で囲ってください

## ①
埼玉県民間事業者ＣＯ₂排出削減設備導入補助金 変更（廃止）事業計画書 （暑さ対策設備等導入事業）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
１．申請者情報
事業実施者 |  |  |  | 氏名又は名称
|  |  |  | 代表者役職名 |  |  |  |  | 役職名 | [10 empty] | 氏名
本店所在地
|  |  |  | 産業分類 |  |  |  |  | 大分類 |  |  |  | 選択して下さい
[9 empty] | 中分類 |  |  |  | 選択して下さい
|  |  |  | 資本金 （出資金額） | [9 empty] | 円 | 常時使用する従業員数 | [8 empty] | 人 | みなし大企業 に該当の有無
ホームページ のＵＲＬ
実施場所 |  |  |  | 事業所名称
|  |  |  | 事業所所在地 |  |  |  |  | 〒
|  |  |  | 原油換算 エネルギー使用量 | [6 empty] | 令和４年度
0
連絡先・ 書類送付先 |  |  |  | 所属名 | [13 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [13 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏 名 | [13 empty] | メール
|  |  |  | 書類送付住所 |  |  |  |  | 〒
※施工設備等をリースで調達する場合のみ記載してください。
リース 事業者 |  |  |  | 名称
代表者役職名
|  |  |  | 主たる事務所 の所在地 |  |  |  |  | 〒
連絡先 |  |  |  | 所属名 | [13 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [13 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏 名 | [13 empty] | メール
|  |  |  | 連絡先住所 （郵送先） |  |  |  |  | 〒
農業・林業 | 漁業 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業・郵便業 | 卸売業・小売業 | 金融業・保険業 | 不動産業・物品賃貸業 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 宿泊業・飲食サービス業 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 教育・学習支援業 | 医療・福祉 | 複合サービス事業 | サービス業
農業 | 漁業 | 鉱業，採石業，砂利採取業 | 総合工事業 | 食料品製造業 | 電気業 | 通信業 | 鉄道業 | 各種商品卸売業 | 銀行業 | 不動産取引業 | 学術・開発研究機関 | 宿泊業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 学校教育 | 医療業 | 郵便局 | 廃棄物処理業
林業 | 水産養殖業 |  | 設備工事業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | ガス業 | 放送業 | 道路旅客運送業 | 繊維・衣服等卸売業 | 協同組織金融業 | 不動産賃貸業・管理業 | 専門サービス業 | 飲食店 | その他の生活関連サービス業 | その他の教育，学習支援業 | 保健衛生 | 協同組合 | 自動車整備業
|  |  | 職別工事業 | 繊維工業 | 熱供給業 | 情報サービス業 | 道路貨物運送業 | 飲食料品卸売業 | 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 | 物品賃貸業 | 広告業 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 娯楽業 |  | 社会保険・社会福祉・介護事業 |  | 機械等修理業
|  |  |  | 木材・木製品製造業 | 水道業 | インターネット附随サービス業 | 水運業 | 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 | 金融商品取引業，商品先物取引業 |  | 技術サービス業 | [5 empty] | 職業紹介・労働者派遣業
|  |  |  | 家具・装備品製造業 |  | 映像・音声・文字情報制作業 | 航空運輸業 | 機械器具卸売業 | 補助的金融業等 | [7 empty] | その他の事業サービス業
|  |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  |  | 倉庫業 | その他の卸売業 | 保険業
|  |  |  | 印刷・同関連業 |  |  | 運輸に附帯するサービス業 | 各種商品小売業
|  |  |  | 化学工業 |  |  | 郵便業 | 織物・衣服・身の回り品小売業
|  |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  |  |  | 飲食料品小売業
|  |  |  | プラスチック製品製造業 |  |  |  | 機械器具小売業
|  |  |  | ゴム製品製造業 |  |  |  | その他の小売業
|  |  |  | なめし革・同製品・毛皮製造業 |  |  |  | 無店舗小売業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
その他の製造業
ギャランティード・セイビングス契約
シェアード・セイビングス契約
↓県担当者 作業用のものです。
《以下、申請内容》 ★管理表に値貼付け（そのままコピーしないように注意）
|  | 事業者名 | リース | 事業所名称 | 所在地 | 大分類 | 中分類 | エネルギー使用量 | 省エネ診断申込状況 | 申請事業① | 申請事業② | 申請事業③ | JIS | ETV | 建研 | 建材 | 対策場所 | 年間 | 耐用年数 | 耐用年数 | ※財産処分制限期間欄の手前まで
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 総事業費 | 補助対象経費 | 申請額 | ※交付予定額欄の手前まで
|  | 0 | 0 | 0
|  | 郵便番号 | 住所 | 所属 | 職名 | 担当者名 | メールアドレス | ※一番右の宛名欄
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
エネルギー使用量は、「原油換算」シートに数値を記入してください。
Note on J5: 登記事項証明書に記載されている 名称を記入してください。
Note on N6: 登記事項証明書に記載されている 代表者の役職を記入して下さい。
Note on Y6: 登記事項証明書に記載されている 代表者の氏名を記入して下さい。
Note on J7: 登記事項証明書に記載されている 本社所在地を記入してください。
Note on J10: 登記事項証明書に記載されている 資本金を記入してください。
Note on J11: ホームページがない場合は、 「ホームページ無し」と記載して下さい。
Note on J12: 例１）○○（市町村名）工場、第○工場 例２）本社工場、本店、本社 ※ホームページで確認できる名称があれば、 そちらをご記入ください。
Note on L13: 郵便番号を必ず 記入して下さい。
Note on J14: 住所の記入誤りがないよう ご注意ください！
Note on L16: 「ＣＯ₂換算シート」に 数値を記入してください。
Note on L20: 郵便番号を忘れずに 必ず記入して下さい！
Note on J21: 記入誤りがないかよくご確認ください！ 県からの通知文書が届かない恐れがあります。
Note on J27: 登記事項証明書に記載されている 本社所在地を記載して下さい。

## ②
２．事業内容
事業期間 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | ～ |  | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月
変更（廃止）の事由・要旨
施工箇所 |  | 選択して下さい
実施事業 |  | ※複数の実施事業がある場合は全て選択して下さい
|  | ① | 選択して下さい |  |  |  |  | ② | 選択して下さい | [5 empty] | ③ | 選択して下さい
(その他の場合は下欄に記入して下さい）
導入前の 状況 |  | 選択して下さい
導入予定 設備等 |  | 《導入予定設備》 ※複数の実施事業がある場合は全て記入して下さい
メーカー
製品名
色・種類
施工 実施方法
《施工面積や範囲について》 ※複数の実施事業がある場合は全て記入して下さい
《適合基準の確認》 ※入力シートに記入する全ての数値について記入して下さい
|  | 該当 |  | 規格 | [5 empty] | 規格名、実証番号 |  |  | 区分 |  |  |  |  | 数値
|  |  |  | 日本産業規格(JIS) | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
|  |  |  | 環境省の環境技術実証事業(ETV) | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
|  |  |  | 国立研究開発法人建築研究所 | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
|  |  |  | 一般社団法人建材試験センター | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
法定耐用年数 |  | 法定耐用年数 （複数用途がある場合、施工別に記入する） | [10 empty] | 屋根 | [6 empty] | 年 | 法定耐用年数CO₂排出削減量
[13 empty] | 外壁 | [7 empty] | #N/A | 0 | 選択して下さい
[13 empty] | 窓 | [7 empty] | #N/A | 0 | 熱貫流率
|  | 導入前 | [5 empty] | 導入後 | [6 empty] | CO2排出削減予測量（合計） | [5 empty] | #N/A | 0 | 日射熱取得率
[6 empty] | t-CO2/年 | [5 empty] | t-CO2/年 | [6 empty] | t-CO2/年 |  |  |  | 日射熱吸収率
日射熱反射率
※10年間。ただし法定耐用年数が 10年未満のものはその法定耐用年数 | [7 empty] | 財産処分制限期間※相当 CO₂排出削減量 | [10 empty] | t-CO2
|  | 導入前 | [5 empty] | 導入後 | [6 empty] | CO2排出削減予測量
| 屋根 | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年
| 外壁 | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年
| 窓 | #N/A |  |  |  | t-CO3/年 |  | #N/A |  |  |  | t-CO3/年 |  |  | #N/A |  |  |  | t-CO3/年
[14 empty] | 合計 | #N/A |  |  |  | t-CO2
費用対効果
[13 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | t-CO₂/百万円
Note on E37: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on Q37: 導入予定設備のカタログ等で 確認できる番号を記入してください。 記入例）JIS K5602の場合 ①JISの該当欄に「○」 ②規格名欄に「K5602」と記入
Note on E39: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on Q39: 導入予定設備のカタログ等で 確認できる番号を記入してください。 記入例）ETV実証番号「051－1022」の場合 ①環境省ETV実証事業の該当欄に「○」 ②規格名欄に「051－1022」と記入
Note on E41: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on E43: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on E45: 償却資産台帳（固定資産台帳）に登録しない事業は対象外です。 登録年数は必ず税理士等へ事前に確認をしてください。
Note on E49: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on O49: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on Y49: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on Y51: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on W78: 必要項目をすべて入力すると 自動計算されます。

## ③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
３．資金計画
| （１）事業費内訳 | [32 empty] | （単位：円）
| 区 分 | [10 empty] | 設備費・材料費 | [11 empty] | 工事費 |  |  |  |  | 合計
[12 empty] | 単価 |  |  |  |  | 数量 |  | 計
| 補助対象経費 | [17 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  | 値引き | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  | 計(A) | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 補助対象外経費 | [27 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 諸経費 | [26 empty] | 0
|  | 計 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [10 empty] | ※ 見積書の合計額（税抜額）と一致させること | [16 empty] | 0
| 消費税及び地方消費税額 | [27 empty] | 0
| 総事業費 | [10 empty] | ※ 見積書の合計額（税込額）と一致すること | [16 empty] | 0
（注） |  | （1）補助対象経費の区分欄は、導入事業ごとに記載し、その内訳が見積書で明確に確認できるようにすること。
（2）「出精値引き」など、内訳が明確でない値引きについては、すべて対象経費から差し引くこと。
（２）補助金申請額
①上限額
3000000
| ②補助対象経費の１／３ | [20 empty] | 申請上限額
| 0 |  |  |  |  | × | 0.33333 |  |  | ＝ | 0 | [10 empty] | 0
| (A) | [20 empty] | ①、②の低い額

## 入力
暑さ対策入力シート及び計算結果シート
セル内に必要事項を記入します。セル枠線外には記入できません。注意事項に留意して作成してください。
計算結果は「計算結果シート」にて示されます。
※ 本シートによるCO2排出量の算出は、入力情報に基づき、電力消費量に換算して算出するものです。
Ⅰ．事業所概要
[7 empty] | 作成日 | 令和５年 月 日
1 | 対策事業所名 | 0
| 事業実施場所 | 埼玉県
事業名
施工事業者名
2 | 当該建物の年間消費電力
１年間の電気メーターの積算値（電力会社の伝票の１年分のkWhの値）
表－１ 対象建築物の年間消費電力入力表（参考）
| 年間消費電力 | 0 |  | kWh/年
2 | 既存空調設備の冷熱源のCOP（成績係数）
熱量効果計算における、既存冷熱源のCOP値は以下の一定値を使用する。
本ファイルの効果計算ではＣＯＰ値の変更はできない。
| 冷房用COP | 3.55
| 暖房用COP | 3.95
3 | 当該施設の操業・営業時間
| 月の平均営業・操業日数 |  |  |  | 日/月
| 一日の平均営業・操業時間 |  |  |  | h/日
| 月当たりの平均操業・営業時間 |  |  | 0 | h/月
Ⅱ．施工内容
1 | 対策部位 (対策する工事をクリックし選択する。）
※以下の[屋根・外壁・窓]のチェックについて、各列の遮熱と断熱の両方を選択できません。
←断熱と遮熱は同時に選べません！
FALSE
[11 empty] | 屋根遮熱 | FALSE | FALSE
[11 empty] | 屋根断熱 | FALSE | FALSE
2 | 暑さ対策を行う屋根・外壁・窓ガラスの面積 | [9 empty] | 外壁断熱 | FALSE | FALSE
| 暑さ対策を実施する屋根、外壁、窓の施工面積を記入する。施工しない場合は「０」を入力する。 | [9 empty] | 外壁遮熱 | FALSE | FALSE
| 方位については、図１、図２を参考にすること。 | [9 empty] | 窓断熱 | FALSE | FALSE
| 表－２ 各方位の対象面積 | [9 empty] | 窓遮熱 | FALSE | FALSE
| 対策部位 | 方位 | 施工面積(㎡)
| 屋根 | － | [8 empty] | 0
| 外壁 | 北 | [8 empty] | 0
|  | 北東 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 東 | [8 empty] | 0
|  | 南東 | [8 empty] | 0
|  | 南 | [8 empty] | 0
|  | 南西 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 西 | [8 empty] | 0
|  | 北西 | 0 | [7 empty] | 0
| 窓ガラス | 北 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 北東 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 東 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 南東 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 南 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 南西 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 西 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 北西 | 0 | 対策する面の法線（面に対して９０度の線）と方角の角度αが２２．５° | [6 empty] | 0 | 0
より、小さい場合、この面の方角面（この場合は西向き）となる。
図２の場合は北西面となる。
Ⅲ．対策後の熱性能（熱貫流率、日射熱吸収率）
１．屋根対策
※屋根の対策がない場合は、"デフォルト値"から変更しないでください。
１．１断熱
表－３ 暑さ対策による屋根の熱貫流率入力表
| 屋根の熱貫流率 |  | 3.91 | W/(㎡K) |  | ★デフォルト値：3.91W/(㎡K)
１．２遮熱塗装
表－４ 暑さ対策による屋根の日射熱吸収率入力表
| 遮熱塗装の日射熱吸収率 |  | 0.7 |  |  | ★デフォルト値：0.7
２．外壁対策 | [11 empty] | 【記入例】
| ２．１断熱 | [10 empty] | 北東、東、南東について対策を行い
| ※対策を行う方位のみ数値を変更し、対策を行わない方位については"デフォルト値"のままにしてください。 | [10 empty] | 表A 表－５の記入例
表－５ 暑さ対策による外壁の熱貫流率入力表
[12 empty] | 部位 | 方位 | 熱貫流率
| 部位 | 方位 | 熱貫流率 | [8 empty] | 外壁 | 北 | 1.18 | ←変更なし
| 外壁 | 北 | 1.18 | W/(㎡K) |  | ★デフォルト値：1.18W/(㎡K) | [6 empty] | 北東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 北東 | 1.18 | W/(㎡K) | [8 empty] | 東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 東 | 1.18 | W/(㎡K) | [8 empty] | 南東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南東 | 1.18 | W/(㎡K) | [8 empty] | 南 | 1.18 | ←変更なし
|  | 南 | 1.18 | W/(㎡K) | [8 empty] | 南西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 南西 | 1.18 | W/(㎡K) | [8 empty] | 西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 西 | 1.18 | W/(㎡K) | [8 empty] | 北西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北西 | 1.18 | W/(㎡K)
【記入例】
| ２．２遮熱塗装 | [10 empty] | 北東、東、南東について対策を行い
表B 表－６の記入例
| 表－６ 暑さ対策による外壁の日射熱吸収率入力表 | [10 empty] | 部位 | 方位 | 日射吸収率
| 部位 | 方位 | 日射熱吸収率 | [8 empty] | 外壁 | 北 | 0.7 | ←変更なし
| 外壁 | 北 | 0.7 |  |  | ★デフォルト値：0.7 | [6 empty] | 北東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 北東 | 0.7 | [9 empty] | 東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 東 | 0.7 | [9 empty] | 南東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南東 | 0.7 | [9 empty] | 南 | 0.7 | ←変更なし
|  | 南 | 0.7 | [9 empty] | 南西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 南西 | 0.7 | [9 empty] | 西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 西 | 0.7 | [9 empty] | 北西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北西 | 0.7
３．窓対策
採用する遮熱フィルムやLow-Eガラス窓等のカタログで確認できる、 適合基準を満たす熱貫流率及び日射熱吸収率（または日射熱取得率）の値を入力してください。
表－７ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱取得率の選定表
| 窓対策の内容 |  |  | 熱貫流率 |  | 日射熱 吸収率
| デフォルト値 |  |  | 5.95 | W/(㎡K) | 0.876
| 単層高性能熱線反射相当 |  |  | 5.61 | W/(㎡K) | 0.49
| 複層(空気層6mm)Low-E(遮蔽)6t＋透明6t相当 |  |  | 2.5 | W/(㎡K) | 0.415
| 複層(空気層12mm）Low-E(遮蔽)6t＋透明6t相当 |  |  | 1.69 | W/(㎡K) | 0.408
| 遮熱フィルム及び上記以外（JISで示された値） |  |  |  | W/(㎡K) | [6 empty] | 【記入例】
注）申請内容が「既存窓への遮熱フィルム施工事業」の場合は、以下のように入力してください。 熱貫流率：デフォルト値（5.95W/(㎡K)）／日射熱吸収率(または日射熱取得率)：カタログ等の性能値
南、南西、西について対策を行い
| ※[表-8]の入力について、対策を行う方位のみプルダウンより[表-7]内の該当する対策を選択し、 対策を行わない方位については"デフォルト値"のままにしてください。 | [10 empty] | 熱貫流率が”3”に、遮蔽係数が0.8に
変更する場合
| 表－８ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱取得率の入力表 | [6 empty] | ★デフォルト値： |  |  |  | 表C 表－８の記入例
| 部位 | 方位 | 窓対策の内容 |  |  | 熱貫流率 | 日射熱 吸収率 | 熱貫流率 |  | 日射熱 吸収率 |  | 部位 | 方位 | 熱貫流率 | 遮熱係数
| 窓ガラス | 北 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 |  | 5.95W/(㎡K) | 0.876 |  | 窓ガラス | 北 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 北東 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 北東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 東 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 南東 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 南東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 南 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 南 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力 | 1
|  | 南西 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 南西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力 | 1
|  | 西 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力 | 1
|  | 北西 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876
[13 empty] | 北西 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
4 | 計算結果
立地場所に近い数値を採用してください。
表－９ 暑さ対策による省エネ効果算出結果表
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| ●屋根遮熱 | P41
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| ●屋根断熱 | P42
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| ●外壁遮熱 | P44
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| ●外壁断熱 | P43
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| ●窓遮熱 | P46
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| ●窓断熱 | P45
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
図１ 方位の解釈の例１
図２ 方位の解釈の例２
外壁断熱
対策面
北
東
北西
北東
西
南東
南西
南
α
12°
対策面
北
東
北西
北東
西
南東
南西
南
α
30°
屋根遮熱、屋根断熱入力時のセルの着色変化が出来ない。 新規追加の「３市の屋根遮熱と屋根断熱」のリンクの確認
朱記のように注意事項や文言の整合など修正をしています。
外壁遮熱
窓断熱
窓遮熱
屋根遮熱、屋根断熱を追加、動作確認要す
従来の”屋根”を”屋根遮熱”に変更、新たに”屋根断熱”を追加している。
屋根遮熱
屋根断熱
６つの選択肢が重複しないようにIF関数を追加、対策を選択した項目があれば、１を、選択が無ければ０（ゼロ）とし、3市の値との掛け算に変更した。
対策部位の入力での注意点
屋根対策の入力での注意点
入力値の簡易計算シートへ
外壁対策の入力での注意点
入力値の簡易計算シートへ
Note on I8: 作成日を忘れずにご記入ください。 （事業変更届、または変更承認申請書の 右上と同じ日付で問題ありません。）

## 結果
[11 empty] | × | ×
計算結果
[8 empty] | 作成日 | 令和５年 月 日
対策事業名 |  |  | 0
設置工事場所 |  |  | 埼玉県 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | #N/A
|  |  | 0 |  |  | 気象台観測点 | #N/A | 対策部位 | [11 empty] | #N/A
操業・営業時間 |  |  | 0 | h/日 |  | 0 | 日/月 |  | 0 | h/月
[9 empty] | 導入前CO2量 | #N/A
削減可能熱量 |  |  | 冷房用COP | 3.55 | 冷房 | 0 | W |  | 導入後CO2量 | #N/A
|  |  | 暖房用COP | 3.95 | 暖房 | 0 | W |  | 年間CO2排出削減量 | #N/A
[9 empty] | 年間消費電力削減量 | #N/A
屋根の熱貫流率 |  |  | 3.91 | W/(㎡K) | 遮熱塗装の日射熱吸収率 |  | 0.7 |  | 省エネ率
外壁の諸係数 | [5 empty] | 窓の諸係数
方位 |  | 外壁熱貫流率 |  |  | 日射熱吸収率 | 窓対策の内容 |  |  |  | 熱貫流率 | 遮熱係数 | 熱貫流率 |  |  | 日射熱 吸収率
北 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
北東 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
東 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
南東 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
南 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
南西 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
西 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
北西 |  | 1.18 |  | W/(㎡K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
表－１ 暑さ対策導入前の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 |  | 熱貫流率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時 |  | 温度差 | 方位係数 | 方位 係数 | 温度差 | 暖房負荷
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | ㎡ | W/(㎡K) | K | W | K | W | K | W | ℃ | － | － | K | W
熱貫流 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 中計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 施工 面積 | 日射熱 吸収率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | ㎡ | － | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
表－２ 暑さ対策導入後の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 施工 面積 | 熱貫流率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時 |  | 温度差 | 方位係数 | 方位 係数 | 温度差 | 暖房負荷
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | ㎡ | W/(㎡K) | K | W | K | W | K | W | ℃ | － | － | K | W
熱貫流 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 中計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 施工 面積 | 日射熱 吸収率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | ㎡ | － | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
表－３ 暑さ対策前後の冷暖房熱負荷削減量
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[16 empty] | 施工箇所別 |  | 屋根遮熱 | 屋根断熱 | 外壁遮熱 | 外壁断熱 | 窓断熱 | 窓遮熱 | 合計
導入前 推定空調電力量 |  |  |  | #N/A | kWh/年 | [10 empty] | 導入前 推定空調電力量 | kWh/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
導入後 推定空調電力量 |  |  |  | #N/A | kWh/年 | [10 empty] | 導入後 推定空調電力量 | kWh/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | 導入前 CO₂排出量 | t-CO₂/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | ●屋根遮熱 | [9 empty] | 導入後 CO₂排出量 | t-CO₂/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
屋根 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
屋根 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●屋根断熱
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
屋根 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
屋根 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●外壁
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
外壁 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
外壁 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●窓断熱
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
窓 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
窓 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●窓遮熱
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
窓 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
窓 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
本シートには直接記入はできません。データ記入は「厚さ対策計算シート」から行います。
2023年6月7日「屋根断熱」欄と「外壁断熱」欄を追加、入力シートのそれぞれの該当項目の数値が入るように修正した。瀬尾
2023年6月7日「屋根断熱」欄と「外壁断熱」欄を追加、入力シートのそれぞれの該当項目の数値が入るように修正した。瀬尾

## CO2換算シート
ＣＯ₂排出量換算チェックシート
１．CO₂排出量換算計算
|  | 事業者名： |  | ○○○○○○ 様 | [6 empty] | 作成日： | 令和○○年 ○月○○日
|  | 期 間： |  | ○○○○年４月～○○○○年３月
係数：埼玉県目標設定型排出量取引制度で使用している換算係数
| 種 類 |  |  |  | 使用量 |  | 単位当たり 発熱量 |  | 熱量 | 原油換算 | 原油換算係数 | 原油換算使用量 | ＣＯ₂排出係数 | ＣＯ₂排出量
[5 empty] | ① |  | ② |  | ①×② | ③ | ②×③ | ①×②×③ | ④ | ①×④
[5 empty] | 数値 | 単位 |  | 単位 | GJ | kL/GJ |  | kL |  | t-ＣＯ₂
| 燃料及び熱 | 原油 （コンデンセートを除く） |  |  |  | kL | 38.2 | GJ/kL | 0 | 0.0258 | 0.98556 | 0 | 2.6192 | 0
|  | 揮発油 （ガソリン） |  |  |  | kL | 34.6 | GJ/kL | 0 |  | 0.89268 | 0 | 2.3217 | 0
|  | ナフサ |  |  |  | kL | 33.6 | GJ/kL | 0 |  | 0.86688 | 0 | 2.2422 | 0
|  | 灯油 |  |  |  | kL | 36.7 | GJ/kL | 0 |  | 0.94686 | 0 | 2.4895 | 0
|  | 軽油 |  |  |  | kL | 37.7 | GJ/kL | 0 |  | 0.97266 | 0 | 2.585 | 0
|  | Ａ重油 |  |  |  | kL | 39.1 | GJ/kL | 0 |  | 1.0088 | 0 | 2.7096 | 0
|  | Ｂ・Ｃ重油 |  |  |  | kL | 41.9 | GJ/kL | 0 |  | 1.081 | 0 | 2.9959 | 0
|  | 石油アスファルト |  |  |  | t | 40.9 | GJ/t | 0 |  | 1.0552 | 0 | 3.1193 | 0
|  | 石油ガス | 液化石油ガス （ＬＰＧ： ｔ） |  |  | t | 50.8 | GJ/t | 0 |  | 1.3106 | 0 | 2.9989 | 0
|  |  | 液化石油ガス （ＬＰＧ： ㎥） |  |  | ㎥ | 0.1054 | GJ/㎥ | 0 |  | 0.0027193 | 0 | 0.00622 | 0
|  |  | 石油系炭化水素ガス |  |  | 千Nｍ3 | 44.9 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.1584 | 0 | 2.3378 | 0
|  | 液化天然ガス (LNG) |  |  |  | t | 54.6 | GJ/t | 0 |  | 1.4087 | 0 | 2.7027 | 0
[6 empty] | 千Nｍ3 | 43.5 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.1223 | 0 | 2.2171 | 0
|  | 石炭 | 原料炭 |  |  | t | 29 | GJ/t | 0 |  | 0.7482 | 0 | 2.6052 | 0
|  |  | 一般炭 |  |  | t | 25.7 | GJ/t | 0 |  | 0.66306 | 0 | 2.3276 | 0
|  |  | 無煙炭 |  |  | t | 26.9 | GJ/t | 0 |  | 0.69402 | 0 | 2.5152 | 0
|  | 石炭コークス |  |  |  | t | 29.4 | GJ/t | 0 |  | 0.75852 | 0 | 3.1693 | 0
|  | 都市ガス |  |  |  | 千ｍ3 | 43.5 | GJ/千ｍ3 | 0 |  | 1.1223 | 0 | 2.1693 | 0
[6 empty] | 千Nｍ3 | 41.68 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.0753 | 0 | 2.0786 | 0
[6 empty] | 千Nｍ3 | 44.5 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.1481 | 0 | 2.2194 | 0
[6 empty] | 千Nｍ3 | 40.46 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.0439 | 0 | 2.0179 | 0
|  | 産業用蒸気 |  |  |  | GJ | 1.02 | GJ/GJ | 0 |  | 0.026316 | 0
|  | 小計 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 電気 |  |  |  | ① |  | ② |  | ③=①×② |  |  | ⑤=①×②×④
[6 empty] | 千kWh | 9.97 | GJ/千kWh | 0 |  | #NUM! | 0 | 0.386 | 0
[6 empty] | 千kWh | 9.28 | GJ/千kWh | 0 |  | #NUM! | 0 | 0.386 | 0
[6 empty] | 千kWh | 9.76 | GJ/千kWh | 0 |  | 0.25181 | 0 | 0.495 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 合計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
※「種類」は主なもののみ、これ以外は省略
※都市ガス、電気の「単位当たり発熱量」は、便宜的に上記数値で計算
※LPG：1㎥＝２．０７５㎏（その他組成）
２．効果計算係数
（個票シート等で、エネルギー使用量、ＣＯ２排出量、削減金額等の算出には下表の係数を使用しています。）
| エネルギー の種類 |  |  | 単価 |  |  | 原油換算係数 *2 |  |  | CO2排出係数 *2
|  |  |  | 記号 | 数値 | 単位 | 記号 | 数値 | 単位 | 記号 | 数値 | 単位
| 電力 ＊１ |  |  | dy |  | 円/ｋWh | do | 0.25181 | ｋL/千ｋWh | dc | 0.495 | t-CO2/千ｋWh
| 灯油 |  |  | ｔｙ |  | 円/L | to | 0.94686 | ｋL/ｋL | ｔｃ | 2.4895 | t-CO2/ｋL
| A重油 |  |  | ay |  | 円/L | ao | 1.0088 | ｋL/ｋL | ac | 2.7096 | t-CO2/ｋL
| LPG(ｋｇ） |  |  | ｋy |  | 円/ｋｇ | ｋo | 1.3106 | ｋL/t | ｋc | 2.9989 | t-CO2/ｔ |  |  | ガソリン | 円/L | ｋL/ｋL | t-CO2/ｋL | 0.89268 | 2.3217
| LPG（㎥） |  |  | ｍy |  | 円/㎥ | ｍo | 0.00272 | ｋL/㎥ | ｍc | 0.00622 | t-CO2/㎥ |  |  | 軽油 | 円/㎥ | ｋL/㎥ | t-CO2/㎥ | 0.97266 | 2.585
| 都市ガス １３A |  |  | gy |  | 円/㎥ | go | 1.1223 | ｋL/千㎥ | gc | 2.1693 | t-CO2/千㎥ |  |  |  | 円/ｋｇ | ｋL/千㎥ | t-CO2/千㎥
| 軽油 |  |  | ｘｙ |  | 円/L | ｘｏ | 0.97266 | ｋL/ｋL | ｘｃ | 2.585 | t-CO2/ｋL |  |  |  | 円/ｋWh | ｋL/t | t-CO2/ｔ
| ＊１：単価は Ⅲ.エネルギーの使用状況シートの表より。 ＊２：係数は埼玉県排出量取引制度ガイドラインによります。 | [15 empty] | ｋL/千ｋWh | t-CO2/千ｋWh
原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）、石油コークス、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス、コールタール、都市ガス（６A)、産業用以外の蒸気、温水、冷水の行を削除し、ＣＯ₂排出量の列を追加した。
＊１ 都市ガスの「②単位当たり発熱量」については、標準状態（０℃、１気圧）を使用状態（１５℃）に換算する係数（０．９６６65）を 標準状態における発熱量に掛けている。
＊２ １３A(４５MJ/㎥）：東京ガス、武州ガス、大東ガス、伊奈都市ガス、角栄ガス、幸手都市ガス、松栄ガス、 坂戸ガス、日高都市ガス、鷺宮ガス、東彩ガス、武蔵野ガス、太田都市ガス
１３A(４３．１２MJ/㎥）：入間ガス、新日本瓦斯、西武ガス、埼玉ガス、本庄ガスの一部
１３A(４６．０４MJ/㎥）：秩父ガス
１２A（４１．８６MJ/㎥）：本庄ガスの一部
＊３ 都市ガスは１３Ａ低圧として、43.5MJ/m³で統一
＊４ LPGの産気率はその他（４８２m³/ｋｇ）とした。
※赤枠内の数値のみ入力！
なお、電気欄の単位は「千kWh」のため入力時にはご注意ください。
エネルギー使用料（原油換算値）やCO2排出量を確認したい事業所の
年間エネルギー使用量を種類と単位をご確認のうえで入力してください。
請求書等で令和４年度のエネルギー使用量を確認し、数値を入力してください。
Note on F10: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F12: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F13: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F14: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F15: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F16: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D17: ＬＰＧについては、 使用料の確認ができる いずれかの単位（トンor立米）の欄のみ入力してください。
Note on F17: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D18: ＬＰＧについては、 使用料の確認ができる いずれかの単位（トンor立米）の欄のみ入力してください。
Note on F18: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F19: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F20: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F21: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F22: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F23: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F24: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F25: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F26: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on F35: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！

## 入力値の簡易計算シート
入力値の簡易計算シート（熱貫流率・日射熱吸収率の入力用）
屋根や外壁への断熱材※施工または遮熱塗装事業への補助申請をする場合に、 [入力シート]へ記入する熱貫流率・日射熱吸収率を簡易計算できるシートとなります。 ※屋根裏、内壁の施工は補助対象外事業
★以下の数値欄には、製品のカタログに記載された数値を入力してください。
①屋根の断熱材の熱貫流率の算定
| 入力項目 | 数値 |  |  | 算定結果
| 断熱材の厚み |  | ｍｍ |  | 熱貫流率 | W/㎡K
| 断熱材の熱伝導率 |  | W/mK |  | こちらの数値を [入力]シートに入力してください。
②外壁の断熱材の熱貫流率の算定
| 入力項目 | 数値 |  |  | 算定結果
| 断熱材の厚み |  | ｍｍ |  | 熱貫流率 | W/㎡K
| 断熱材の熱伝導率 |  | W/mK |  | こちらの数値を [入力]シートに入力してください。
③屋根または外壁の日射熱吸収率の算定
| 入力項目 | 数値 |  |  | 算定結果
| 日射熱反射率 |  | ％ |  | 日射熱吸収率 | ％
こちらの数値を [入力]シートに入力してください。
日射熱吸収率＝（100%－日射熱反射率(%)）
[7 empty] | 大分類 | 暑さ対策用断熱材名称 | λｓ：熱伝導率 W/(m・K)
[7 empty] | グラスウール断熱材通常品 | グラスウール断熱材１０K | 0.05
[8 empty] | グラスウール断熱材１２K | 0.045
[8 empty] | グラスウール断熱材１６K | 0.045
[8 empty] | グラスウール断熱材２０K | 0.042
[8 empty] | グラスウール断熱材２４K | 0.038
[8 empty] | グラスウール断熱材３２K | 0.036
[8 empty] | グラスウール断熱材４０K | 0.036
[8 empty] | グラスウール断熱材４８K | 0.035
[8 empty] | グラスウール断熱材６４K | 0.035
[8 empty] | グラスウール断熱材８０K | 0.033
[8 empty] | グラスウール断熱材９６K | 0.033
[7 empty] | グラスウール断熱材高性能品 | 高性能グラスウール断熱材１０K | 0.047
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材１２K | 0.043
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材１４K | 0.038
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材１６K | 0.038
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材２０K | 0.038
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材２４K | 0.036
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材２８K | 0.036
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材３２K | 0.035
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材３６K | 0.034
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材３８K | 0.034
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材４０K | 0.034
[8 empty] | 高性能グラスウール断熱材４８K | 0.033
[7 empty] | 吹込み用グラスウール断熱材 | 吹込み用グラスウール１３K | 0.052
[8 empty] | 吹込み用グラスウール１８K | 0.052
[8 empty] | 吹込み用グラスウール３０K | 0.04
[8 empty] | 吹込み用グラスウール３５K | 0.04
[7 empty] | ロックウール断熱材 | ロックウール断熱材・マット24Ｋ以上 | 0.039
[8 empty] | ロックウール断熱材・マット30Ｋ以上 | 0.038
[8 empty] | ロックウール断熱材・マット40Ｋ以上 | 0.037
[8 empty] | ロックウール断熱材・フェルト | 0.038
[8 empty] | ロックウール断熱材・ボード | 0.036
[7 empty] | 吹込み用ロックウール断熱材 | 天井用 | 0.047
[8 empty] | 屋根・床・壁用 | 0.038
[7 empty] | 吹付けロックウール | 吹付けロックウール | 0.064
[7 empty] | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | 天井用・屋根・床・壁用 | 0.04
[7 empty] | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム１種 | 0.04
[8 empty] | 押出法ポリスチレンフォーム２種 | 0.034
[8 empty] | 押出法ポリスチレンフォーム３種 | 0.028
[7 empty] | ポリエチレンフォーム断熱材 | A 種ポリエチレンフォーム保温板1 種 | 0.042
[8 empty] | A 種ポリエチレンフォーム保温板2 種 | 0.038
[8 empty] | A 種ポリエチレンフォーム保温板3 種 | 0.034
[7 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 | ビーズ法ポリスチレンフォーム特号 | 0.034
[8 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム1 号 | 0.036
[8 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム2 号 | 0.037
[8 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム3 号 | 0.04
[8 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム4 号 | 0.042
[7 empty] | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | 硬質ウレタンフォーム1 種 | 0.029
[8 empty] | 硬質ウレタンフォーム2 種1 号 | 0.023
[8 empty] | 硬質ウレタンフォーム2 種2 号 | 0.024
[8 empty] | 硬質ウレタンフォーム2 種3 号 | 0.027
[8 empty] | 硬質ウレタンフォーム2 種4 号 | 0.028
[7 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォーム | 吹付け硬質ウレタンフォームA 種１ | 0.034
[8 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォームA 種１H | 0.026
[8 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォームA 種３ | 0.04
[7 empty] | フェノールフォーム断熱材 | フェノールフォーム１種 | 0.022
[8 empty] | フェノールフォーム2 種1 号 | 0.036
[8 empty] | フェノールフォーム2 種2 号 | 0.034
[8 empty] | フェノールフォーム2 種3 号 | 0.028
[8 empty] | フェノールフォーム3 種1 号 | 0.035
[7 empty] | インシュレーションファイバー断熱材 | ファイバーマット | 0.04
[8 empty] | ファイバーボード | 0.052
その他
既存の屋根材
断熱材（材質・厚さ）
既存の外壁
断熱材 （材質・厚さ）
既存の屋根または外壁
入力シートに戻 る
入力シートに戻 る
遮熱塗料の塗膜
日射熱
日射熱反射率
日射熱
入力シートに戻 る
日射熱

## ヘルプ
入力シートに記入する際の注意点
１．対策部位の注意点
・屋根や外壁に遮熱塗装をする場合は、各部位の☑ボックスの「遮熱」を選択すること。
・屋根や外壁に遮熱塗装と断熱材施工を併せて実施する場合は、各部位の☑ボックスの「断熱」を選択すること。
・既存窓をLow-Eガラス窓などの高性能窓へ交換する場合は、☑ボックスの「窓断熱」を選択すること。
・既存窓に遮熱フィルムを貼付ける場合は、☑ボックスの「窓遮熱」を選択すること。
※上記に当てはまらない事業の場合は、担当窓口（a3030-19@pref.saitama.lg.jp）にご連絡ください。
２．屋根対策入力での注意点
・屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しないこと。（※外壁や窓についても同様）
・採用する断熱材のカタログに適合基準（JIS規格等）を満たす熱貫流率の記載がない場合、 適合基準を満たす熱伝導率(W/㎡K）と厚さ(mm)より別シートの「入力値簡易計算シート」にて熱貫流率を 算出し、その値を表－３に入力すること。
※採用する遮熱塗料のカタログに記載の日射熱反射率（適合基準を満たすもの）が示されている場合についても、 別シートの「入力値簡易計算シート」にて入力する日射熱吸収率を求めることができます。
３．外壁対策入力での注意点
・外壁について、対策を行わない方位の数値はデフォルトから変更せず、対策を行う方位のみ数値を変更すること。
・採用する断熱材のカタログに適合基準（JIS規格等）を満たす熱貫流率の記載がない場合、 適合基準を満たす熱伝導率(W/㎡K）と厚さ(mm)より別シートの「入力値簡易計算シート」にて熱貫流率を 算出し、その値を表－５内の施工する方位欄に入力すること。
・採用する遮熱塗料のカタログに記載の日射熱反射率（適合基準を満たすもの）が示されている場合についても、 別シートの「入力値簡易計算シート」にて入力する日射熱吸収率を求めることができます。 そちらのシートで算出した日射熱吸収率を表－６の対象となる方位の欄に入力してください。
対策部位の入力に戻 る
屋根対策の入力に戻 る
外壁対策の入力に戻 る
このページは印刷不要

## 区域 (hidden)
市町村名 | 区域区分 | 気温観測点
上尾市 | さいたま市 | さいたま市 | 上尾市（あげおし）
朝霞市 | さいたま市 | 熊谷市 | 朝霞市（あさかし）
伊奈町 | さいたま市 | 秩父市 | 伊奈町（いなまち）
入間市 | 熊谷市 |  | 入間市（いるまし）
小鹿野町 | 秩父市 |  | 小鹿野町（おがのまち）
小川町 | 熊谷市 |  | 小川町（おがわまち）
桶川市 | さいたま市 |  | 桶川市（おけがわし）
越生町 | 熊谷市 |  | 越生町（おごせまち）
春日部市 | さいたま市 |  | 春日部市（かすかべし）
加須市 | 熊谷市 |  | 加須市（かぞし）
神川町 | 熊谷市 |  | 神川町（かみかわまち）
上里町 | 熊谷市 |  | 上里町（かみさとまち）
川口市 | さいたま市 |  | 川口市（かわぐちし）
川越市 | さいたま市 |  | 川越市（かわごえし）
川島町 | さいたま市 |  | 川島町（かわじままち）
北本市 | さいたま市 |  | 北本市（きたもとし）
行田市 | 熊谷市 |  | 行田市（ぎょうだし）
久喜市 | 熊谷市 |  | 久喜市（くきし）
熊谷市 | 熊谷市 |  | 熊谷市（くまがやし）
鴻巣市 | 熊谷市 |  | 鴻巣市（こうのすし）
越谷市 | さいたま市 |  | 越谷市（こしがやし）
さいたま市 | さいたま市 |  | さいたま市（さいたまし）
坂戸市 | 熊谷市 |  | 坂戸市（さかどし）
幸手市 | さいたま市 |  | 幸手市（さってし）
狭山市 | さいたま市 |  | 狭山市（さやまし）
志木市 | さいたま市 |  | 志木市（しきし）
白岡市 | さいたま市 |  | 白岡市（しらおかし）
杉戸町 | さいたま市 |  | 杉戸町（すぎとまち）
草加市 | さいたま市 |  | 草加市（そうかし）
秩父市 | 秩父市 |  | 秩父市（ちちぶし）
鶴ヶ島市 | 熊谷市 |  | 鶴ヶ島市（つるがしまし）
ときがわ町 | 熊谷市 |  | ときがわ町（ときがわまち）
所沢市 | さいたま市 |  | 所沢市（ところざわし）
戸田市 | さいたま市 |  | 戸田市（とだし）
長瀞町 | 秩父市 |  | 長瀞町（ながとろまち）
滑川町 | 熊谷市 |  | 滑川町（なめがわまち）
新座市 | さいたま市 |  | 新座市（にいざし）
蓮田市 | さいたま市 |  | 蓮田市（はすだし）
鳩山町 | 熊谷市 |  | 鳩山町（はとやままち）
羽生市 | 熊谷市 |  | 羽生市（はにゅうし）
飯能市 | 熊谷市 |  | 飯能市（はんのうし）
東秩父村 | 熊谷市 |  | 東秩父村（ひがしちちぶむら）
東松山市 | 熊谷市 |  | 東松山市（ひがしまつやまし）
日高市 | 熊谷市 |  | 日高市（ひだかし）
深谷市 | 熊谷市 |  | 深谷市（ふかやし）
富士見市 | さいたま市 |  | 富士見市（ふじみし）
ふじみ野市 | さいたま市 |  | ふじみ野市（ふじみのし）
本庄市 | 熊谷市 |  | 本庄市（ほんじょうし）
松伏町 | さいたま市 |  | 松伏町（まつぶしまち）
三郷市 | さいたま市 |  | 三郷市（みさとし）
美里町 | 熊谷市 |  | 美里町（みさとまち）
皆野町 | 秩父市 |  | 皆野町（みなのまち）
宮代町 | さいたま市 |  | 宮代町（みやしろまち）
三芳町 | さいたま市 |  | 三芳町（みよしまち）
毛呂山町 | 熊谷市 |  | 毛呂山町（もろやままち）
八潮市 | さいたま市 |  | 八潮市（やしおし）
横瀬町 | 秩父市 |  | 横瀬町（よこぜまち）
吉川市 | さいたま市 |  | 吉川市（よしかわし）
吉見町 | 熊谷市 |  | 吉見町（よしみまち）
寄居町 | 熊谷市 |  | 寄居町（よりいまち）
嵐山町 | 熊谷市 |  | 嵐山町（らんざんまち）
和光市 | さいたま市 |  | 和光市（わこうし）
蕨市 | さいたま市 |  | 蕨市（わらびし）

## 暑さ対策の提案について (hidden)
暑さ対策による省エネルギー提案の要点を下記致します。
1 | 遮熱と断熱
①遮熱
太陽日射の影響を遮り、太陽に日射熱の吸収率を下げることによって、屋根、外壁、窓ガラスが受けつ日射熱を軽減し、冷房負荷を抑え、省エネルギーを図る
遮熱対策は、夏季の冷房負荷の低減にのみ有効であり、条件によっては、冬季の暖房負荷を増やす懸念が生じる。つまり、冬季は積極的に太陽日射熱を活用し、日中の暖房負荷を低減させる効果がある。そのことを十分に認識する必要がある。尚、暖房負荷計算における日射熱の影響は安全側でとらえるので、「動的熱負荷計算」ではない、通常の定常計算においては、方位係数などにより、日射熱の影響を加味して、暖房負荷計算に加味する場合もある。
遮熱の性能評価のポイントは、太陽日射吸収率あるいは遮蔽係数が支配する。
②断熱
屋根、外壁、窓ガラスに断熱性を持たせ、所謂、熱貫流率（K）の性能向上を図り、夏季は外部から侵入する熱を断ち、冬季は外部へ逃げる熱を断つ。断熱は、冷房、暖房の両面で効果がある。昨今は、国土交通省他、ハウスメーカーも、高気密・高断熱を省エネ建築の有効手段としているのは、その理由である。
断熱の性能評価のポイントは、屋根・壁・窓ガラスの熱貫流率が支配する。
2 | 空気調和設備における熱負荷について
一般的には、空気調和設備の冷房負荷、暖房負荷の計算は下記による。
|  | 項目 |  |  | 冷房 | 暖房 | 暑さ対策の対象の是非
|  | 窓ガラスからの熱貫流負荷 |  |  | ○ | ● | 暑さ対策の対象
|  | 窓ガラスからの日射熱負荷 |  |  | ○ | －
|  | 屋根・外壁からの熱貫流負荷 |  |  | ○ | ●
|  | 天井・床・内壁からの熱負荷 |  |  | ○ | ● | 暑さ対策の対象外
|  | 地中壁からの熱負荷 |  |  | － | ●
|  | すきま風による熱負荷 |  |  | ○ | ●
|  | 人体の発熱による熱負荷 |  |  | ○ | ▲
|  | 照明の発熱による熱負荷 |  |  | ○ | ▲
|  | 機器の発熱による熱負荷 |  |  | ○ | ▲
|  | 壁体からの透湿量 |  |  | ○ | ●
|  | 間欠空調による蓄熱負荷 |  |  | － | ●
①窓ガラスからの熱貫流負荷
|  | 冷房 |  | Qg＝Kg×Aｇ×（To－Tr）
|  | 暖房 | 日中 | Qg＝Kg×Aｇ×（To－Tr）×ｋ１×ｋ２
|  |  | 夜間 | Qg＝Kg×Aｇ×（To－Tr－ΔＴｎ）×ｋ１×ｋ２
|  |  |  | Ｑｇ： | 窓ガラスの貫流熱負荷（Ｗ）
|  |  |  | Ｋｇ： | ガラスの熱貫流率（Ｗ/m2℃）
|  |  |  | Ag： | 窓ガラスの面積(m2)
|  |  |  | To： | 設計外気温度（℃）
|  |  |  | Tr： | 設計室内温度（℃）
|  |  |  | ΔTｎ： | 大気の放射冷却による温度（℃）
|  |  |  | ｋ１： | 方位係数
|  |  |  | ｋ２： | 天井高による割増係数
※各数値の根拠は、空気調和衛生工学便覧の最新版の数値を採用すべきである。
上記の３種類の式があるが、暑さ対策で共通の変数となるのは、Kgである。
Kg以外の項目は、”暑さ対策”に起因するファクターではないことは理解される。
普通窓ガラス、ガラス厚さ6mmの熱貫流率は、6.29W/m2℃であるが、この窓を
複層ガラス化し、熱線吸収ガラス6mmと透明ガラス6mmに改修した場合、熱貫
流率は、3.4W/m2℃となり、断熱性能が向上する。
②窓ガラスからの日射熱負荷
窓ガラスからの日射熱の負荷計算は、通常の最大負荷計算の場合は、「冷房のみ」考慮する。暖房の場合は、安全側の考えから手計算では参入しないことが一般的である。尚、「動的熱負荷計算」による場合は、別途であるが、省エネ診断ベースでは、「動的熱負荷計算」を用いる必要性は無い。
外部に日除けの無い場合
Qgs＝SC×Ag＋Ig
外部に日除けの有る場合
Qgs＝SC×Ag×（φｇｄ×Iｇｄ×Igs)
|  |  |  | Qgs： | 窓ガラスからの日射熱負荷
|  |  |  | Ag： | 窓ガラスの面積(m2)
|  |  |  | SC： | ガラスの遮蔽係数
|  |  |  | Ig： | ガラス窓標準日射取得率(W/m2)
|  |  |  | Igd： | ガラス窓標準日射取得率の直達日射成分(W/m2)
|  |  |  | Igs： | ガラス窓標準日射取得率の天空日射成分(W/m2)
※各数値の根拠は、空気調和衛生工学便覧の最新版の数値を採用すべきである
上記の２種類の式があるが、暑さ対策で共通の変数となるのは、SCである。
SC以外の項目は、”暑さ対策”に起因するファクターではないことは理解される。
③屋根・外壁からの熱貫流負荷
|  | 冷房 |  | Qｗ＝Kｗ×Aｗ×ETD
|  | 暖房 | 日中 | Qｗ＝Kｗ×Aｗ×（To－Tr）×ｋ１
|  |  | 夜間 | Qｗ＝Kg×Aｗ×（To－Tr－ΔＴｎ）×ｋ１
|  |  |  | Ｑｗ： | 屋根・外壁の貫流熱負荷（Ｗ）
|  |  |  | Ｋｗ： | 屋根・外壁の熱貫流率（Ｗ/m2℃）
|  |  |  | Aｗ： | 屋根・外壁の面積(m2)
|  |  |  | ETD： | 実効温度差（℃）
|  |  |  | Tr： | 設計室内温度（℃）
|  |  |  | ΔTｎ： | 大気の放射冷却による温度（℃）
|  |  |  | ｋ１： | 方位係数
※各数値の根拠は、空気調和衛生工学便覧の最新版の数値を採用すべきである
上記の３種類の式があるが、暑さ対策で共通の変数となるのは、KｗとETDである。
KｗとETD以外の項目は、”暑さ対策”に起因するファクターではないことは理解される。
夏季の日射熱は、屋根や外壁に蓄熱される。昨今、外気が４０℃に到達することがあるが、日射に曝される外壁や屋根の表面温度は、５０℃、６０℃に到達することがある。通常、熱負荷計算は、外気温度と室内温度の温度差で求められるが、冷房（夏季）については、日射熱による蓄熱される熱を温度換算し、これを実行温度差（ETD）と定義し、求める必要がある。
実効温度差（ETD)は、対象となる壁面の方位、時刻などの要素を加味しなければならず、その計算結果を一覧表にしたものが、一般的に普及している。空気調和衛生工学会便覧に示されている。尚、屋根、外壁表面の日射吸収率が変わると、ETDも補正する必要があるので、注意が必要である。
ETDの補正方法は、別紙による。
3 | まとめ
”暑さ対策”は、建築物の外皮（外壁・窓・屋根）の性能を断熱、遮熱、あるいは両方の手法で、改善・改修することで、冷房負荷・暖房負荷の低減を図ることである。
よって、既存建築物の外皮（外壁・屋根・窓ガラス）の熱的特性（熱貫流率・遮熱係数等）を把握し、立地条件、建物構造を加味して、断熱性能、遮熱性能の向上を図ることである。
効果検証には、対象部位の面積、外皮の熱的特性を把握し、対策方法を決め、対策後の外皮の熱的特性から、効果を算出することになる。
年間冷房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間暖房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間冷房時電気使用量削減量=年間冷房熱負荷削減量×冷房COP
年間暖房時電気使用量削減量=年間暖房熱負荷削減量×暖房COP
年間熱負荷削減量=年間冷房時電気使用量削減量＋年間暖房熱負荷削減量
暑さ対策による二酸化炭素削減量=年間電気使用量削減量(MWh)×0.495t-CO2/MWh
| 参考文献 | 井上宇一著 空気調和ハンドブック（改訂５版）
空気調和・衛生工学会編 徹底マスター熱負荷のしくみ

## 実効温度差（ETD)諸言 (hidden)
実効温度差
基本項目 | ※実効温度の定義、定義式を下記のとおりである。
（空気調和・衛生工学会 編 熱負荷のしくみ より引用）
基準となる実効温度差（ETD)の条件の概要を下記する。
| 場所 | 東京
| 室内温度 | 26 | ℃
実効温度差（ETD)の定義式
ETDj＝{φ0×SATj＋φ１×SATｊ-1＋φ2×SATj-2＋・・・・・・・・＋φ22×SATｊ-22＋φ23×SATｊ-23}/K－Tr
| ETDｊ | 時刻 ｊ における実効温度差ETD（℃）
| SATｊ | 時刻 ｊ における相当外気温度SAT（℃）
| SAT： | 相当外気温度、日射の影響を等価な温度に換算し、外気温度があたかも上昇したかのように表した温度
| φn： | ２４時間周期定常の外壁の環流応答係数のｎ項目（W/m2・℃）
| K： | 外壁・屋根の熱貫流率(W/m2・℃）
| Tr： | 室内設定温度＝26℃
実効温度の補正
① | 基準となる地域が「東京」、室内設定温度が「26℃」であることから、実効温度差（ETD)の補正が必要になる。
補正式
ETD’＝ETD＋（To’－To）－（Tr’－Tr)
| ETD’ | 補正した実効温度差（℃）
| ETD | 元の実効温度差（℃）
| To’ | 熊谷市の外気温度 |  | 31.9 | ℃（気象庁の当該地域の８月日最高気温）
| To | 東京都の外気温度 |  | 30.8 | ℃（気象庁の東京都の８月日最高気温）
| Tr’ | 任意の室内設定温度 |  | 28 | ℃
| Tr | 基準の室内設定温度 |  | 26 | ℃（夏季） | 24 | ℃（中間期）
熊谷市におけるETD’の補正値は、
| ETD’＝ | ETD＋ | 1.1 | -2 | ＝ETD ＋ | -0.9
② | 壁表面の日射吸収率が異なる場合は、次の補正が必要になる。
①の補正を行う前に、日射吸収率の補正を行う
ETD’’＝（ａ／0.7）×（ＥＴＤ0.7－ＥＴＤ0.7・影）＋ＥＴＤ0.7・影
ＥＴＤは、日射吸収率を「０．７」を基準として、算出している。
その為に、遮熱等の対策により、外壁や屋根の表面を仕上げる塗料等の材料によっては
日射吸収率がその材料にあった数値に補正する必要がある。
| ＥＴＤ’’： | 日射吸収率の変更に伴う補正後のＥＴＤ（℃）
| ａ： | 対策によって採用された材料の日射吸収率（－）
| 0.7： | 基準となる日射吸収率（－）
| ＥＴＤ0.7： | 日射吸収率が0.7の実効温度差（℃）
| ＥＴＤ0.7・影： | 日射吸収率が0.7で、日影の実効温度差（℃）
③ | 表－２は、上記①の補正を行ったもの
（重要） | 外壁の構造、仕上げによって、ＥＴＤは変わりますが、ここでは、下記のタイプⅢパターンについて記す。

## 熱負荷計算シート (2) (hidden)
表－１ 暑さ対策導入前の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 面積 | 熱貫流率 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | 方位係数 | 暖房負荷 | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | m2 | W/m2K | K | W | K | W | K | W | K | － | W
熱通過率 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 面積 | 遮蔽係数 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | m2 | － | W/m2 | W | W/m2 | W | W/m2 | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
表－２ 暑さ対策導入後の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 面積 | 熱貫流率 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時 | 温度差 | 方位係数 | 暖房負荷
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | m2 | W/m2K | K | W | K | W | K | W | K | － | W
熱通過率 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 面積 | 遮蔽係数 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | m2 | － | W/m2 | W | W/m2 | W | W/m2 | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
表－３ 暑さ対策導入前後の冷暖房熱負荷削減量
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時
表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
表－３の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減できる熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
消費電力計算の採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 熱貫流率計算 (hidden)
外皮（屋根と外壁の熱貫流率）
1 | 屋根 | 一般的な工場・倉庫などの金属屋根の想定した値とする。
|  | 項目 | 熱伝達率 | 熱伝導率 | 厚さ | 熱抵抗 | 熱貫流率
|  |  | W/m2℃ | W/m℃ | ｍ | m2℃/W | W/m2℃
|  | 外表面 | 24 |  |  | 0.041667
|  | 鋼板(シングル折板） |  | 45 | 0.0008 | 1.7778e-05
|  | 無機質高充填フォーム |  | 0.035 | 0.004 | 0.11429 |  | 裏張断熱材
|  | 内表面 | 10 |  |  | 0.1
|  | 合計 |  |  | 0.0048 | 0.25597 | 3.91
RC造陸屋根120mm、アスファルト防水の場合
|  | 項目 | 熱伝達率 | 熱伝導率 | 厚さ | 熱抵抗 | 熱貫流率
|  |  | W/m2℃ | W/m℃ | ｍ | m2℃/W | W/m2℃
|  | 外表面 | 24 |  |  | 0.041667
|  | モルタル |  | 1.4 | 0.03 | 0.021429
|  | 押えコンクリート |  | 1.6 | 0.06 | 0.0375
|  | モルタル |  | 1.4 | 0.03 | 0.021429
|  | 防水層 |  | 0.74 | 0.002 | 0.0027027
|  | 普通コンクリート |  | 1.6 | 0.12 | 0.075
|  | 石膏ボード |  | 0.14 | 0.008 | 0.057143
|  | 内表面 | 10 |  |  | 0.1
|  | 合計 |  |  | 0.25 | 0.35687 | 2.8
2 | 外壁
|  | 項目 | 熱伝達率 | 熱伝導率 | 厚さ | 熱抵抗 | 熱貫流率
|  |  | W/m2℃ | W/m℃ | ｍ | m2℃/W | W/m2℃
|  | 外表面 | 23 |  |  | 0.043478
|  | タイル |  | 1.3 | 0.008 | 0.0061538
|  | モルタル |  | 1.5 | 0.02 | 0.013333
|  | 普通コンクリート |  | 1.4 | 0.15 | 0.10714
|  | ポリスチレン発泡板 |  | 0.044 | 0.025 | 0.56818
|  | 内表面 | 9 |  |  | 0.11111
|  | 合計 |  |  | 0.203 | 0.8494 | 1.18
熱貫流率は、外表面と内表面の熱伝達率の数値の取り方による”誤差”である。本シートは上記の計算根拠と整合し、3.91を採用する。

## 外壁実効温度差（ETD)一覧表 (hidden)
表－１ 東京における日射吸収率0.7、室内温度26℃の実効温度差（ETD)
壁タイプ | 方位 | 時刻
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
表-２ 表－１に対して、地域補正、室内温度補正(２８℃)、日射吸収率(0.7)における補正ETD
壁タイプ | 方位 | bar: 時刻 1 to 時刻 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 21.1 | 19.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
外壁、屋根の対策後の材料において、表面の仕上げ材の日射吸収率に変更が無い場合は、表－２を使用する。
[8 empty] | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11
表－３ 表－１に対して、日射吸収率を変更した実効温度差（ETD)
ETD’’＝（ａ／0.7）×（ＥＴＤ0.7－ＥＴＤ0.7・影）＋ＥＴＤ0.7・影
壁タイプ | 方位 | bar: 時刻 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
表-４ 表－３による日射吸収率補正に加え、地域補正（熊谷市）、室内温度補正を行った実効温度差（ＥＴＤ）
壁タイプ | 方位 | bar: 時刻 1 to 時刻 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 21.1 | 19.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11
履歴
2022-03-14 | 9時、12時、15時の各方位のETD補正計算に、ROUND関数（少数点第１位）を挿入
年間冷房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
小数点第一位で四捨五入するように、ROUND関数を追加

## 標準日射取得量1 (hidden)
標準日射熱取得(W/m2)
方位 | 時刻
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 合計値
水平 | 16 | 122 | 308 | 498 | 653 | 765 | 829 | 843 | 807 | 723 | 591 | 419 | 224 | 63 | 0 | 6861
日影 | 8 | 24 | 33 | 38 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 36 | 30 | 20 | 0 | 486
N(北） | 18.6 | 93 | 51.15 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 35.34 | 70.68 | 92.07 | 0 | 672.39
NE（北東） | 39.99 | 399.9 | 442.68 | 366.42 | 227.85 | 85.56 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 1839.54
E（東） | 39.99 | 446.4 | 560.79 | 549.63 | 456.63 | 296.67 | 112.53 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 2699.79
SE(南東） | 18.6 | 219.48 | 337.59 | 387.81 | 380.37 | 317.13 | 208.32 | 86.49 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 2152.95
S(南） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 37.2 | 71.61 | 121.83 | 159.03 | 167.4 | 146.01 | 100.44 | 52.08 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 996.03
SW(南西） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 44.64 | 136.71 | 259.47 | 350.61 | 390.6 | 373.86 | 294.81 | 142.29 | 0 | 2167.83
W(西） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 39.99 | 46.5 | 187.86 | 372 | 504.99 | 566.37 | 531.96 | 324.57 | 0 | 2749.08
NW(北西） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 43.71 | 141.36 | 292.95 | 410.13 | 444.54 | 305.97 | 0 | 1893.48
空気調和ハンドブックＰ４９ 表－１より引用
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
合計値 | 170.94 | 1394.06 | 1855.97 | 2018.42 | 1987.7 | 1789.15 | 1556.48 | 1483.06 | 1647.01 | 1890.37 | 2020.42 | 1974.62 | 1707.59 | 1022.3 | 0
ガラスの取得日射量補正係数(fc)
補正係数fc | 0.93

## 温度条件他根拠 (hidden)
本計算シートの計算条件は以下の通りです。
1 | 暑さ対策の温度条件
設計の諸言としては、下記の温度条件による。
暑さ対策の導入前、導入後の比較を行うために、一律同じ条件による。
| 項目 | 単位 | 1 | 2 | 3
| 最高気温※ | ℃ | 31.5 | 31.9 | 30.7
| 最低気温※ | ℃ | -1.5 | -0.7 | -4.2
| 冷房室内温度 | ℃ | 28 | 28 | 28
| 暖房室内温度 | ℃ | 20 | 20 | 20
※気象庁ホームページより引用
| 地域区分 | 気温データ参照地点
| 1 | さいたま市
| 2 | 熊谷市
| 3 | 秩父市
2 | 当該施設の操業・営業時間
黄色の着色部に必要事項を入力する。
| 月の平均営業・操業日数 |  |  | 0 | 日/月
| 一日の平均営業・操業時間 |  |  | 0 | h/日
| 月当たりの平均操業・営業時間 |  |  | 0 | h/月
| 表A | 屋根遮熱 |  | 屋根断熱・外壁断熱・窓断熱 |  | 入力様式と同様に、このシート上も、月当たりの操業日数や一日の操業時間の入力値に、明らかな誤りが生じた場合は、この計算上もエラーとなるように二重化している。
|  | 0 | 日/月 | 0 | 日/月
|  | 0 | h/日 | 0 | h/日
|  | 13 | 最長日射時間 | 24 | 最長操業時間
| 表B | 外壁・窓の方位別日射時間（遮熱）
運転時間③
| 方位によって重複する時間がある。 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西
|  | h | h | h | h | h | h | h | h
|  | 0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5
3 | 既存空調設備の冷熱源のCOP（成績係数）
設置されている冷熱源のCOPが把握できている場合は、その値を記入する。
不明あるいは把握できない場合は、数値の変更は行わない。
| 冷房用COP | 運転時間③ 北: 3.55
| 暖房用COP | 運転時間③ 北: 3.95
4 | 対策前の外皮条件
対策前の外壁の諸性能は、下記による
| 屋根の熱貫流率 | 運転時間③ 北東: 3.91; 運転時間③ 東: W/m2℃
| 外壁の熱貫流率 | 運転時間③ 北東: 1.18; 運転時間③ 東: W/m2℃
| 窓ガラス熱貫流率 | 運転時間③ 北東: 5.95; 運転時間③ 東: W/m2℃
| 窓ガラス日射熱吸収率 | 運転時間③ 北東: 0.876
仕様
対策前の窓ガラスの諸性能は、3mm透明
ガラスとする。（建築研究所 モデル建物法におけるガラス種類の選択肢よりP36引用）
対策前の屋根仕様は、金属板(1.5mm)、吹付けロックウール(60mm)の複層とする。
履歴
2022-03-14
遮熱塗装による日射熱の影響と断熱施工による効果を事業所の操業時間
に併せて、影響時間を詳細に算出するために、表Aと表Bを追加し、計算
に反映した。
屋根は、日の出から日の入り迄の日照時間（日射時間）が基本となるので、１３時間とした。
東西南北の各方位については、日照時間が短いので、実態に即した方位別日照時間を
採用する。
操業時間、操業時間の入力エラー機能を追加
１ケ月は、３０日未満であること。３０日を超えるとエラーになる。
なお、３６５/１２で算出すると、３０．４１７日/月となるので、上限は、３０．５とする。
１日は、２４時間以内であること。２４時間を超えるとエラーになる。
年間冷房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間暖房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間冷房時電気使用量削減量=年間冷房熱負荷削減量×冷房COP
年間暖房時電気使用量削減量=年間暖房熱負荷削減量×暖房COP
年間熱負荷削減量=年間冷房時電気使用量削減量＋年間暖房熱負荷削減量
暑さ対策による二酸化炭素削減量=年間電気使用量削減量(MWh)×0.495t-CO2/MWh
ピンク部分のを追加
懸案の日射時間の制限を追加した。
操業時間と日射時間の矛盾は解消

## さいたま市 (hidden)
1
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
本様式は、使用不可とする。

## さいたま市屋根遮熱 (hidden)
1 |  | さいたま市屋根遮熱
計算結果
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房負荷 （W） | 備考
|  | ９時 | １２時 | １５時
A | 導入前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 屋根遮熱の場合、暖房負荷計算上、空調負荷に換算しないため、最大熱負荷計算上、無視する値となっているので、便宜上、示しているが、暑さ対策上も、これに基づいて、削減効果はないものとして、以後、計算する。
Amax |  |  | 0 |  | 0
B | 導入後 | 0 | 0 | 0 | 0
C=A-B | 削減量 | 0 | 0 | 0 | 0
D=C(max) | 冷房負荷削減量（W） | 0 |  |  | 0 | 冷房負荷の採用値は、９時、１２時、１５時の最大値とする。
E | 日射時間 (h/日） | 0 |  |  | 0 | 当該事業所の営業・操業時間に基づくに日射時間、但し、最大値は、１３時間とする。
①＝D×E | 一日当たりの冷房負荷削減量（W・ｈ/日） | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | Amax×E | Ａｍａｘ×Ｅ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  | 0 | ㎡ | [5 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  | #DIV/0! | kg-CO2/(㎡年) | [5 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## さいたま市屋根断熱 (hidden)
1 |  | さいたま市屋根断熱
計算結果
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房負荷 （W） | 備考
|  | ９時 | １２時 | １５時
A | 導入前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 断熱の場合、年間を通じて、断熱効果による冷暖房負荷の低減が期待できるので、両者の削減量を加味する。断熱は、暑さ対策と同時に寒さ対策の効果もある。
Amax |  |  | 0 |  | 0
B | 導入後 | 0 | 0 | 0 | 0
C=A-B | 削減量 | 0 | 0 | 0 | 0
D=C(max) | 冷房負荷削減量（W） | 0 |  |  | 0 | 冷房負荷の採用値は、９時、１２時、１５時の最大値とする。
E | 操業時間 (h/日） | 0 |  |  | 0 | 当該事業所の営業・操業時間に基づく
①＝D×E | 一日当たりの冷房負荷削減量（W・ｈ/日） | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | Amax×E | Ａｍａｘ×Ｅ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## さいたま市外壁遮熱 (hidden)
1 |  | さいたま市外壁遮熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [14 empty] | 導入前負荷量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## さいたま市外壁断熱 (hidden)
1 |  | さいたま市外壁断熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [14 empty] | 導入前負荷量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## さいたま市窓遮熱 (hidden)
1 |  | さいたま市窓遮熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [14 empty] | 導入前負荷量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## さいたま市窓断熱 (hidden)
1 |  | さいたま市窓断熱
導入前負荷量
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.76651 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.073795 | 0.061395 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.44545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.061869 | 0.066977 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71442 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 熊谷市 (hidden)
2
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
本様式は、使用不可とする。

## 熊谷市屋根遮熱 (hidden)
2 | 熊谷市屋根遮熱
計算結果
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房負荷 （W） | 備考
|  | ９時 | １２時 | １５時
A | 導入前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 屋根遮熱の場合、暖房負荷計算上、空調負荷に換算しないため、最大熱負荷計算上、無視する値となっているので、便宜上、示しているが、暑さ対策上も、これに基づいて、削減効果はないものとして、以後、計算する。
Amax |  |  | 0 |  | 0
B | 導入後 | 0 | 0 | 0 | 0
C=A-B | 削減量 | 0 | 0 | 0 | 0
D=C(max) | 冷房負荷削減量（W） | 0 |  |  | 0 | 冷房負荷の採用値は、９時、１２時、１５時の最大値とする。
E | 日射時間 (h/日） | 0 |  |  | 0 | 当該事業所の営業・操業時間に基づくに日射時間、但し、最大値は、１３時間とする。
①＝D×E | 一日当たりの冷房負荷削減量（W・ｈ/日） | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | Amax×E | Ａｍａｘ×Ｅ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 熊谷市屋根断熱 (hidden)
2 | 熊谷市屋根断熱
計算結果
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房負荷 （W） | 備考
|  | ９時 | １２時 | １５時
A | 導入前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 断熱の場合、年間を通じて、断熱効果による冷暖房負荷の低減が期待できるので、両者の削減量を加味する。断熱は、暑さ対策と同時に寒さ対策の効果もある。
Amax |  |  | 0 |  | 0
B | 導入後 | 0 | 0 | 0 | 0
C=A-B | 削減量 | 0 | 0 | 0 | 0
D=C(max) | 冷房負荷削減量（W） | 0 |  |  | 0 | 冷房負荷の採用値は、９時、１２時、１５時の最大値とする。
E | 操業時間 (h/日） | 0 |  |  | 0 | 当該事業所の営業・操業時間に基づく
①＝D×E | 一日当たりの冷房負荷削減量（W・ｈ/日） | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | Amax×E | Ａｍａｘ×Ｅ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 熊谷市外壁遮熱 (hidden)
2 | 熊谷市外壁遮熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 熊谷市外壁断熱 (hidden)
2 | 熊谷市外壁断熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 熊谷市窓遮熱 (hidden)
2 | 熊谷市窓遮熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。
3/16は熊谷外壁断熱から
熊谷2件、秩父６件

## 熊谷市窓断熱 (hidden)
2 | 熊谷市窓断熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77295 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65314 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.085312 | 0.063768 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.58085 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.066912 | 0.067633 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.51401 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 秩父市 (hidden)
3
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82645 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
＝本様式は、使用不可とする。

## 秩父市屋根遮熱 (hidden)
3 | 秩父市屋根遮熱
計算結果
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房負荷 （W） | 備考
|  | ９時 | １２時 | １５時
A | 導入前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 屋根遮熱の場合、暖房負荷計算上、空調負荷に換算しないため、最大熱負荷計算上、無視する値となっているので、便宜上、示しているが、暑さ対策上も、これに基づいて、削減効果はないものとして、以後、計算する。
Amax |  |  | 0 |  | 0
B | 導入後 | 0 | 0 | 0 | 0
C=A-B | 削減量 | 0 | 0 | 0 | 0
D=C(max) | 冷房負荷削減量（W） | 0 |  |  | 0 | 冷房負荷の採用値は、９時、１２時、１５時の最大値とする。
E | 日射時間 (h/日） | 0 |  |  | 0 | 当該事業所の営業・操業時間に基づくに日射時間、但し、最大値は、１３時間とする。
①＝D×E | 一日当たりの冷房負荷削減量（W・ｈ/日） | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | Amax×E | Ａｍａｘ×Ｅ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 秩父市屋根断熱 (hidden)
3 | 秩父市屋根断熱
計算結果
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房負荷 （W） | 備考
|  | ９時 | １２時 | １５時
A | 導入前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 断熱の場合、年間を通じて、断熱効果による冷暖房負荷の低減が期待できるので、両者の削減量を加味する。断熱は、暑さ対策と同時に寒さ対策の効果もある。
Amax |  |  | 0 |  | 0
B | 導入後 | 0 | 0 | 0 | 0
C=A-B | 削減量 | 0 | 0 | 0 | 0
D=C(max) | 冷房負荷削減量（W） | 0 |  |  | 0 | 冷房負荷の採用値は、９時、１２時、１５時の最大値とする。
E | 操業時間 (h/日） | 0 |  |  | 0 | 当該事業所の営業・操業時間に基づく
①＝D×E | 一日当たりの冷房負荷削減量（W・ｈ/日） | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 秩父市外壁遮熱 (hidden)
3 | 秩父市外壁遮熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 秩父市外壁断熱 (hidden)
3 | 秩父市外壁断熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 秩父市窓遮熱 (hidden)
3 | 秩父市窓遮熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 方位別日射時間 (h/日） | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 3.5 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 秩父市窓断熱 (hidden)
3 | 秩父市窓断熱
計算結果 | [7 empty] | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
項目 |  | 冷房負荷（W） |  |  | 暖房 負荷（W）
|  | ９時 | １２時 | １５時
A:導入前 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B:導入後 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D 時間帯合計値の最大値の方位別冷房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ① ＝ΣD×E 方位別 日冷房 負荷 削減量 （W・h/日） |  | F 時間帯合計値の最大値の方位別暖房負荷（計算採用値） | E 操業時間 (h/日) | ② ＝ΣF×E 方位別 日暖房 負荷 削減量 （W・h/日）
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ９時
C＝A-B 削減量 | 北 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南東 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 南西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 北西 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 最大値 | 0 |  |  | 0
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 一日当りの冷房負荷削減量 | 一日当りの暖房負荷削減量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 |  | 月 | 一日当りの冷房負荷量 | 一日当りの暖房負荷量 | 月当たり運転日数 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 |  | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 |  | 単位 | W・ｈ/日 | W・ｈ/日 | 日/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.77025 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.46942 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0.062171 | 0.072727 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0.36346 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 0 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0.046324 | 0.078512 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [9 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [9 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
履歴
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更
2022-03-14 | 日射時間と操業時間の矛盾点改修、冷房負荷係数・暖房負荷係数見直し
５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率を廃止、冷房負荷係数、暖房負荷係数に反映
最大熱負荷計算結果×０．７＝平均熱負荷計算とする。
但し、冷房は、５月と１０月は、０．７×０．２５＝０．１７５とする。
暖房は、５月と１０月は、０．８×０．２５＝０．２とする。

## 【根拠】日射係数 (hidden)
気象庁ＨＰから直接日射量（１ケ月の総日射量実測値）
観測場所 | つくば市
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 平均値
５月 | 49885 | 53825 | 42756 | 41675 | 39880 | 45604.2
６月 | 29699 | 25859 | 28881 | 35220 | 36235 | 31178.8
７月 | 36340 | 38761 | 29001 | 36488 | 41767 | 36471.4
８月 | 36126 | 27789 | 35968 | 16041 | 43508 | 31886.4
９月 | 35636 | 24140 | 18828 | 30106 | 18239 | 25389.8
１０月 | 32001 | 43534 | 29891 | 23587 | 32178 | 32238.2
平均値 | 36614.5 | 35651.3333 | 30887.5 | 30519.5 | 35301.1667 | 33794.8
採用値 | 直接日射量 | 日射係数
５月 | 39880 | 0.91661
６月 | 36235 | 0.83284
７月 | 41767 | 0.95998
８月 | 43508 | 1
９月 | 30106 | 0.69196
１０月 | 32178 | 0.73959

## （追加）方位別標準時間 (hidden)
暑さ対策の影響は、方位によって日射の影響時間が異なる。 | [5 empty] | 屋根・窓・壁の遮熱に有効な時間の計算式
暑さ対策の日射の影響は、下記時間を標準とする。 | [5 empty] | 断熱計算については、操業時間をそのまま熱計算に使用する。
なお、断熱による暑さ対策は、事業所の操業時間により、算出する。 | [5 empty] | 遮熱は、日射熱の影響であるため、基本的に日の出から日没の時間に限り、また、方位の要素を加味する。
暑さ対策算出上の日射熱・温度差の影響する算定標準時間 | [5 empty] | 例えば、東面は、午前中は日射の影響を受けるが、午後は日射の影響が極端に小さくなる。
部位 | 方位 | 暑さ対策 | 算定時間 | 暑さの要素 | 備考 |  |  | １０時～１４時
屋根 | － | 遮熱塗料 | 9 | 日射熱
| － | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 10時 |  |  |  | 14時
外壁 | 北 | 遮熱塗料 | 0 | 日射熱 | 常時、日影
| 北東 | 遮熱塗料 | 2.5 | 日射熱 | 午前 |  |  | 南
| 東 | 遮熱塗料 | 3.5 | 日射熱 | 午前
| 南東 | 遮熱塗料 | 4.5 | 日射熱 | 午前 |  | 東 |  | 西 |  | 13時～日没の時間
| 南 | 遮熱塗料 | 5 | 日射熱 | 午前～午後 | 日の出 |  |  |  | 日没
| 南西 | 遮熱塗料 | 4.5 | 日射熱 | 午後 | 日の出～１１時
| 西 | 遮熱塗料 | 3.5 | 日射熱 | 午後 |  |  | 北：日陰なので、日射の影響は「ほぼゼロ」
| 北西 | 遮熱塗料 | 2.5 | 日射熱 | 午後 | 同様に、西面は、午前中は日射の影響が極端に小さいが、午後は日射の影響を受ける。他の方位も同様である。
外壁 | 北 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 |  |  | 黄色：様式とリンク |  |  | 補正時間のプログラム式 |  | 黄色：様式とリンク
| 北東 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 |  | 方位別日射熱受熱時間 |  | 標準時間 | 補正時間 |  | 計算時間 | 月当たり日数 | 月時間
| 東 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 操業時間 |  | 9 |  |  |  | 標準＋補正 | 20.5
| 南東 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 屋根 | 6時～18時 | 13 | 13 | 0 | IF(E4<=E5,E4,IF(E4>=13,E5)) | 9 | 20.5 | 184.5
| 南 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 北 | （日影） | 0 |  |  | ※北面は日影であり日射の影響無 |  | 20.5 | 0
| 南西 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 北東 | 6時～10時 | 5 | 5 | -2.5 | IF(E4>=9.1,0,IF(E4<=9.1,-2.5)) | 2.5 | 20.5 | 51.25
| 西 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 東 | 6時～11時 | 6 | 6 | -2.5 | IF(E4>=9.1,0,IF(E4<=9.1,-2.5)) | 3.5 | 20.5 | 71.75
| 北西 | 断熱 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 | 南東 | 6時～12時 | 7 | 7 | -2.5 | IF(E4>=9.1,0,IF(E4<=9.1,-2.5)) | 4.5 | 20.5 | 92.25
窓 | 北 | 遮熱シート・LOW-E等 | 0 | 日射熱 | 常時、日影 | 南 | 10時～14時 | 5 | 5 | 0 | 補正無 | 5 | 20.5 | 102.5
| 北東 | 遮熱シート・LOW-E等 | 2.5 | 日射熱 | 午前 | 南西 | 12時～18時 | 7 | 7 | -2.5 | IF(E4>=9.1,0,IF(E4<=9.1,-0.5)) | 4.5 | 20.5 | 92.25
| 東 | 遮熱シート・LOW-E等 | 3.5 | 日射熱 | 午前 | 西 | 13時～18時 | 6 | 6 | -2.5 | IF(E4>=9.1,0,IF(E4<=9.1,-0.5)) | 3.5 | 20.5 | 71.75
| 南東 | 遮熱シート・LOW-E等 | 4.5 | 日射熱 | 午前 | 北西 | 14時～18時 | 5 | 5 | -2.5 | IF(E4>=9.1,0,IF(E4<=9.1,-0.5)) | 2.5 | 20.5 | 51.25
| 南 | 遮熱シート・LOW-E等 | 5 | 日射熱 | 午前～午後 |  | ※基本９時間とし、８:30～17:30勤務を基本にしている。
| 南西 | 遮熱シート・LOW-E等 | 4.5 | 日射熱 | 午後 |  | 操業時間がこれより長い場合は、補正しないが日照時間の上限は守る。
| 西 | 遮熱シート・LOW-E等 | 3.5 | 日射熱 | 午後 |  | ８:30～17:30を前後する場合は、無視する。
| 北西 | 遮熱シート・LOW-E等 | 2.5 | 日射熱 | 午後
窓 | 北 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間
| 北東 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間
| 東 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間
| 南東 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間
| 南 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間
| 南西 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間
| 西 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 |  |  | 5時
| 北西 | LOW-E窓等 | ※ | 温度差 | ※：事業所操業時間 |  | 1 | 6時
[7 empty] | 2 | 7時
[7 empty] | 3 | 8時 | 8:30
[7 empty] | 4 | 9時 | 9:00 |  |  | 0.5
[7 empty] | 5 | 10時 | 10:00 |  |  | 1
[7 empty] | 6 | 11時 | 11:00 |  |  | 1
[7 empty] | 7 | 12時 | 12:00 |  |  | 1
[7 empty] | 8 | 13時 | 13:00 |  |  | 休憩１h
[7 empty] | 9 | 14時 | 14:00 |  |  | 1
[7 empty] | 10 | 15時 | 15:00 |  |  | 1
[7 empty] | 11 | 16時 | 16:00 |  |  | 1
[7 empty] | 12 | 17時 | 17:00 |  |  | 1
[7 empty] | 13 | 18時 | 17:30 |  |  | 0.5
[8 empty] | 19時 |  |  |  | 8
20時

## （例示）対策後の熱貫流率計算根拠 (hidden)
【参考資料】屋根・外壁における暑さ対策の内、「断熱を行う場合」の熱貫流率の簡易算定方法 | [12 empty] | 暑さ対策用断熱材名称
既設の建物の屋根、外壁の熱貫流率が算定できない場合で、暑さ対策(断熱に限る）後の熱貫流率
| を算出する場合、下記の算定式により、概算し、求めることができる。 | [10 empty] | 大分類 |  | λｓ：熱伝導率 W/(m・K)
| 基本式は、下記の（１．１）式および（１．２）式である。 | [10 empty] | グラスウール断熱材通常品 | グラスウール断熱材１０K | 0.05
| 屋根・壁の熱貫流率（K）＝1/屋根・壁の熱抵抗値（R）・・・・・（１．１） | [11 empty] | グラスウール断熱材１２K | 0.045
| 暑さ対策後の屋根・壁の熱抵抗値(1/K2）＝既存の屋根・壁の熱抵抗(1/K1） | [11 empty] | グラスウール断熱材２０K | 0.042
|  |  | ＋暑さ対策で付加した断熱施工の熱抵抗値（ds/λｓ）・・・・・・・（１．２） | [9 empty] | グラスウール断熱材２４K | 0.038
| （１／Ｋ２）＝(1/K1）＋（ds/λｓ）・・・・・・・・・（１．３）、これを展開したものが（１．４）式となる。 | [11 empty] | グラスウール断熱材３２K | 0.036
| 注記） | [11 empty] | グラスウール断熱材４０K | 0.036
① | 概算計算のため、断熱施工時の仕上げ材などは、省略する。 | [11 empty] | グラスウール断熱材４８K | 0.035
② | 材質名と熱伝導率は、「国立研究開発法人建築研究所 モデル建物法入力支援ツール解説」 P55～P56による。 | [11 empty] | グラスウール断熱材８０K | 0.033
③ | 遮熱塗装の場合、塗装膜厚の断熱性能の向上分は、配慮しないものとする。 | [11 empty] | グラスウール断熱材９６K | 0.033
④ | 窓の遮熱シートの場合、遮熱シートの断熱性能の向上分は、配慮しないものとする。 | [10 empty] | グラスウール断熱材高性能品 | 高性能グラスウール断熱材１０K | 0.047
【算定式】 |  | K2＝１／（K1＋（ｄｓ/λｓ））・・・・・・・（１．４） | [10 empty] | 高性能グラスウール断熱材１２K | 0.043
|  | K2： | 断熱対策後の熱貫流率(W/㎡K) | [9 empty] | 高性能グラスウール断熱材１４K | 0.038
|  | K1： | 既存の構造体の熱貫流率(W/㎡K) | [9 empty] | 高性能グラスウール断熱材２０K | 0.038
|  | ｄｓ： | 対策する断熱材の暑さ(mm) | [9 empty] | 高性能グラスウール断熱材２４K | 0.036
|  | λｓ： | 対策後の断熱材の熱伝導率(W/mK) | [9 empty] | 高性能グラスウール断熱材２８K | 0.036
【屋根】 | [12 empty] | 高性能グラスウール断熱材３２K | 0.035
|  |  | 既存の屋根の熱貫流率 3.91W/㎡K（デフォルト値） | [9 empty] | 高性能グラスウール断熱材３６K | 0.034
[13 empty] | 高性能グラスウール断熱材３８K | 0.034
|  |  | 断熱材：厚さds、熱伝導率λｓ | [9 empty] | 高性能グラスウール断熱材４０K | 0.034
[13 empty] | 高性能グラスウール断熱材４８K | 0.033
| 断熱材の下面に、仕上げ材、内装材を施工する場合は、これらの断熱性能は、評価しないものとする。 | [10 empty] | 吹込み用グラスウール断熱材 | 吹込み用グラスウール１３K | 0.052
[13 empty] | 吹込み用グラスウール１８K | 0.052
| 暑さ対策（断熱）で使用する主たる断熱材とその仕様から、施工厚さ、材料の熱伝導率を求める。 | [11 empty] | 吹込み用グラスウール３０K | 0.04
1 | 断熱材の材質名 |  | グラスウール断熱材１０K | [9 empty] | 吹込み用グラスウール３５K | 0.04
2 | 断熱材の厚み：ｄｓ |  | 25 | ｍｍ | [7 empty] | ロックウール断熱材 | ロックウール断熱材・マット24Ｋ以上 | 0.039
3 | 断熱材の熱伝導率：λｓ |  | 0.05 | W/mK | （JIS) | [7 empty] | ロックウール断熱材・マット30Ｋ以上 | 0.038
[13 empty] | ロックウール断熱材・マット40Ｋ以上 | 0.037
| 対策後の屋根の熱貫流率＝1/（ |  |  | 0.25575 | ＋ | 0.025 | ÷ | 0.05 | ）＝ | 1.3232 | W/㎡K |  | ロックウール断熱材・フェルト | 0.038
[13 empty] | ロックウール断熱材・ボード | 0.036
| 対策後の屋根の熱貫流率 |  | 1.3232 | W/m㎡K | [7 empty] | 吹込み用ロックウール断熱材 | 天井用 | 0.047
[13 empty] | 屋根・床・壁用 | 0.038
【外壁】 | [11 empty] | 吹付けロックウール | 吹付けロックウール | 0.064
| 外断熱、内断熱共通とする。 | [10 empty] | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | 天井用・屋根・床・壁用 | 0.04
|  | 既存の壁の熱貫流率 1.18W/㎡K （デフォルト値） |  | 断熱材 厚さds 熱伝導率λｓ | [7 empty] | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム１種 | 0.04
[13 empty] | 押出法ポリスチレンフォーム２種 | 0.034
[13 empty] | 押出法ポリスチレンフォーム３種 | 0.028
[12 empty] | ポリエチレンフォーム断熱材 | A 種ポリエチレンフォーム保温板1 種 | 0.042
[13 empty] | A 種ポリエチレンフォーム保温板2 種 | 0.038
[12 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 | ビーズ法ポリスチレンフォーム特号 | 0.034
| 断熱材の外面に、仕上げ材、外装材・内装材を施工する場合は、これらの断熱性能は、評価しないものとする。 | [11 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム1 号 | 0.036
| ただし、断熱材に内装材、外装材が一体のものは、一体と評価してよいものとする。 | [11 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム2 号 | 0.037
| 暑さ対策（断熱）で使用する主たる断熱材とその仕様から、施工厚さ、材料の熱伝導率を求める。 | [11 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム3 号 | 0.04
1 | 断熱材の材質名 |  | グラスウール断熱材１０K | [9 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム4 号 | 0.042
2 | 断熱材の厚み：ｄｓ |  | 50 | ｍｍ | [7 empty] | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | 硬質ウレタンフォーム1 種 | 0.029
3 | 断熱材の熱伝導率：λｓ |  | 0.05 | W/mK | （JIS) | [7 empty] | 硬質ウレタンフォーム2 種1 号 | 0.023
[13 empty] | 硬質ウレタンフォーム2 種2 号 | 0.024
| 対策後の外壁の熱貫流率＝1/（ |  |  | 0.84746 | ＋ | 0.05 | ÷ | 0.05 | ）＝ | 0.54128 | W/㎡K |  | 硬質ウレタンフォーム2 種4 号 | 0.028
[12 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォーム | 吹付け硬質ウレタンフォームA 種１ | 0.034
| 対策後の外壁の熱貫流率 |  | 0.54128 | W/㎡K | [8 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォームA 種１H | 0.026
[13 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォームA 種３ | 0.04
[12 empty] | フェノールフォーム断熱材 | フェノールフォーム１種 | 0.022
[13 empty] | フェノールフォーム2 種1 号 | 0.036
[13 empty] | フェノールフォーム2 種2 号 | 0.034
[13 empty] | フェノールフォーム2 種3 号 | 0.028
[13 empty] | フェノールフォーム3 種1 号 | 0.035
[12 empty] | インシュレーションファイバー断熱材 | ファイバーマット | 0.04
[13 empty] | ファイバーボード | 0.052
その他
1
1