|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵ガスの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 円筒(縦、横)(地上、地下)球 |  |  |  |  |  |  | ｍ３・ℓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 検 査 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判 定 |  |  |
| 据付け状態 |  |  |  | 腐食の有無 変形の有無 |  | アンカーボルト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
| 沈下量測定の周期 |  |  |  |  | 設置後5年以上経過した貯槽で各測定点の不同沈下率が過去3年間いずれも0．5 ％以下であるとき、沈下量測定は3年に1回としてよい。（製造細目告示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直近３回の 不同沈下率 |  | 検査年月 |  |  | Ａ－Ｂ |  | Ａ－Ｃ |  |  | Ａ－Ｄ |  |  | Ｂ－Ｃ |  |  | Ｂ－Ｄ |  |  | Ｃ－Ｄ |  |
|  |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |
|  |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |
|  |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |
|  |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |
| 次回沈下率測定予定年月 |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格判定 |  |  |  |  | 測定点をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、‥‥‥…とし それぞれの測定値をａ、ｂ、ｃ、ｄ、‥・・・・…（mm） Ａ－Ｂ間の距離をＬ１（mm）、Ａ－Ｃ間の距離をＬ２（mm）とする。 Ａ－Ｂの不同沈下率：｜ａ－ｂ｜／Ｌ１×lOO Ａ－Ｃの不同沈下率：｜ａ－ｃ｜／Ｌ２×100 不同沈下率0．5％以下の場合、合格（例示基準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈下量測定値 |  |  | 測定点 |  | Ａ |  |  | Ｂ |  |  |  | Ｃ |  |  |  |  | Ｄ |  |  |  |
|  |  |  | 測定値 |  | 今回 | 前回 | 比較 | 今回 | 前回 |  | 比較 | 今回 |  | 前回 |  | 比較 | 今回 |  | 前回 | 比較 |
| 不同沈下率（％） |  |  |  |  | Ａ－Ｂ |  | Ａ－Ｃ |  | Ａ－Ｄ |  |  | Ｂ－Ｃ |  |  |  | Ｂ－Ｄ |  |  | Ｃ－Ｄ |  |
|  |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  | 適・否 |  | 適・否 |  |  | 適・否 |  |  |  | 適・否 |  |  | 適・否 |  |
| 不同沈下測定方法略図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 二重線内は今回沈下量測定を行わなかった場合、記入の必要はありません。

単位（mm）

|  | 設 計 板 厚 | 使 用 板 厚 | 測 定 値 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |

(注)肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい位置を数点以上、　　　　定めた箇所について行うこと。

（開放検査を行った場合のみ添付）

| 貯槽名称 |  |  | ガスの種類 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  | 製造メーカー |  |  |  |  |  |
| 貯蔵能力 | ｔ |  | 容積 |  |  | ｍ３ |  |  |
| 製造年月 | 年 月 |  | 据付年月 |  |  | 年 月 |  |  |
| 設計圧力 |  |  | 耐圧試験圧力 |  |  |  |  |  |
| 区分 項目 | 鏡 板 |  |  |  | 胴 板 |  |  |  |
| 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計板厚 | （腐れ代） Mm＋ mm＝ mm |  |  |  | （腐れ代） mm＋ mm＝ mm |  |  |  |
| 使用板厚 | mm |  |  |  | mm |  |  |  |
| 検 査 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 内 容 | 検査月日 |  | 検査者資格 |  |  | 氏 名 印 | 判 定 |
| 漏えい検査 | 試験圧力 |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 気密検査 | 試験圧力 |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 耐圧検査 | 試験圧力 |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 内面目視 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 磁粉探傷試験 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 浸透探傷試験 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 放射線検査 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |
| 肉厚測定 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |

※　記録書は貯槽毎に作成すること。

※　肉厚測定結果については、設置時及び前回測定時のデータと比較できるよう作成すること。

| 検 査 結 果 の 記 録 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 号 | 位 置 | 欠陥の種類 | 欠陥の大きさ 深さ×長さmm | 点 数 |  | 再 検 査 | 判 定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 総 合 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |