## CO２削減量算定シート
（民間事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
（リース事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
令和８年度埼玉県民間事業者スマートCO₂排出削減設備導入補助金
（交付申請書別紙 CO₂削減量算定シート）
（第５条第１項６号の設備の整備）
照明
蛍光灯
水銀灯
LED
事業実施場所でなく、登記事項証明書の所在地です。
役職名は、取締役、代表取締役、理事長など

## 作成方法・集計
■作成方法
○以下のシートを入力してください。
（各シートの記入方法及び注意点及び別シートの記入例を御確認ください。）
・１ 年間CO2排出削減予測量
・２ EMS機器構成
・３ 計測・制御点一覧
・４ システム概要図
・５ EMSの要件確認
○上記作成後、以下の「年間CO2排出削減予測量」が自動計算されます。
交付申請書のシート「費用対効果計算」の「５（２）第５条第１項６号の設備」に入力してください。
■削減予測量
年間CO2排出削減予測量 |  | 0 | t-CO2
３t-CO2未満のため申請不可
【重要】
ＥＭＳの導入による年間のＣＯ₂排出量の削減量が３トン以上となることが補助要件です。

## １ 年間CO2排出削減予測量
１ 年間CO2排出削減予測量
（１）電気設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 |  | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格消費電力 | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  |  | 排出係数 | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMSによる 制御方法 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥ |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1 | [15 empty] | 燃料等の種類 | 定格消費量単位 | 単位当たり発熱量 | 単位当たり発熱量単位 | 排出係数 | 排出係数単位 | 計測・制御 | 想定削減率
2 | [15 empty] | 電気 | kW | 8.64 | GJ/千kWh | 0.422 | t-CO2/千kWh | 自動制御 | 3
3 | [15 empty] | 都市ガス（13A） | ｍ3/h | 40 | GJ/千ｍ3 | 0.013977 | t-C/GJ | 手動制御 | 2
4 | [15 empty] | LPG | kg/h | 50.1 | GJ/t | 0.0163 | t-C/GJ | 制御なし | 0
5 | [15 empty] | Ａ重油 | L/h | 38.9 | GJ/kL | 0.0193 | t-C/GJ
6 | [15 empty] | Ｂ・Ｃ重油 | L/h | 41.8 | GJ/kL | 0.0202 | t-C/GJ
7 | [15 empty] | ガソリン | L/h | 33.4 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ
8 | [15 empty] | 灯油 | L/h | 36.5 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ
9 | [15 empty] | 軽油 | L/h | 38 | GJ/kL | 0.0188 | t-C/GJ
10 | [15 empty] | 石油コークス | kg/h | 34.1 | GJ/t | 0.0245 | t-C/GJ
合 計 | [13 empty] | 0 |  | LNG | kg/h | 54.7 | GJ/t | 0.0139 | t-C/GJ
（２）燃料設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 | 燃料等の種類 | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格燃料消費量 | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  | 単位当たり発熱量 | 排出係数 | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMSによる 制御方法 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥×44/12 |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計 | [13 empty] | 0
（備考）対象設備が10台を超える場合、及び、上記表による算定が困難な場合は、別紙（任意様式）により算定し、下記（３）に記入してください。
（３）その他任意様式による算定（任意様式による算定資料を添付してください） | [7 empty] | 年間CO2排出削減予測量 （１）～（３）合計 |  |  |  |  | 0 |  | t-CO2
年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2) |  |  | 0
＜作成上の留意点＞ ・ＥＭＳによる計測又は制御の対象設備をシート内の表に記入します。
・年間ＣＯ２排出削減予測量は、
設備ごとに１台当たり定格燃料消費量や稼働時間、負荷率等を入力することで、自動的に算定されます。
・算定は、電気設備とその他燃料設備に分かれており、それぞれの算定方法は次のとおりです。
（１）電気設備
年間ＣＯ２排出量 ＝
設備台数×設備１台当たりの定格消費電力×負荷率×一日当たり稼働時間×年間稼働日数×排出係数
年間ＣＯ２排出削減予測量 ＝ 年間ＣＯ２排出量×想定削減率
（２）その他燃料設備
年間ＣＯ２排出量 ＝
設備台数×設備１台当たりの定格燃料消費量×負荷率×一日当たり稼働時間×年間稼働日数×単位当たり発熱量×排出係数×４４／１２
年間ＣＯ２排出削減予測量 ＝年間ＣＯ２排出量×想定削減率
（各値の入力について）
・設備１台当たりの定格消費電力、設備１台当たりの定格燃料消費量
仕様書等に基づいて記入してください。根拠資料の提出が無い設備や根拠資料と整合していない設備については、算定対象外とします。
・負荷率
０.３から１までの値を入力してください。設備の種類・使用状況から妥当な値を設定してくだい。
また、設定した負荷率の根拠資料を提出してください。根拠資料を示すことができない場合は、０．３としてください。
・単位当たり発熱量及び排出係数
募集要領別表１の値を使用します（入力する燃料等の種類に応じて自動表示）。
・一日当たり稼働時間、年間稼働日数
対象設備の標準的な値を入力してください。
・EMSによる制御方法：想定削減率
「自動制御」：３％
EMSの機能により、対象設備を自動で制御する場合に選択してください。
「手動制御」：２％
EMSに自動制御機能がない等の場合で、計測データを基に対象設備を手動で制御する場合に選択してください。
「制御なし」：０％
計測のみ行う場合に選択してください。
※想定削減率は自動表示されます。
※原則、自動制御機能があるものが補助対象になります。
「手動制御」又は「制御なし」の場合は、「２ EMSの機器構成 （２）システム・設備の制御機能」にその理由を記載してください。
また、全ての対象設備が「制御なし」の場合は、補助対象になりません。
（３）その他任意様式による算定
・年間CO2排出削減予測量の算定について、本様式以外の方法を希望する場合は、
その算定資料（任意様式）を提出の上、数値を入力してください。
・その数値の信憑性の観点から、埼玉県から問合せ又は追加書類提出の依頼等を行う場合があります。
Note on S3: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on O18: 表示された単位で入力（都市ガスはm3/hではなく「Nm3/h」で入力）
Note on S18: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on M34: 任意様式による算定が なければ「０」を入力

## ２ EMS機器構成
２ 導入するシステム・設備
（１）システム・設備の名称、機器構成、仕様
1
2
|  | 3 |  | 5000
（２）システム・設備の制御機能
「１ 年間CO2排出削減予測量」の対象設備ごとに、制御の内容と運用改善効果を具体的に記載してください。 ※原則、自動制御機能があるものが補助対象になります。自動制御機能がない場合は、その理由を記載してください。 | 手動制御
0
＜作成上の留意点＞
・自動制御機能がない理由については、
対象設備の特性上、制御機能を付けることがふさわしくない理由を具体的に記載してください。
（費用が高額のため等の理由は認められません。）

## ３ 計測・制御点一覧
３ 計測・制御対象一覧
ＥＭＳでの計測又は制御を予定する箇所を記載してください。
No. | 対象設備 | 設置場所 | 計測項目 | 計測機器種別 | 計測器型式 | 計測 点数 | ＥＭＳ 制御 点数 | 補助対 象設備 | 補助対象の計測・制御点数
[6 empty] | ① | ② |  | ③＝①＋②
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
※ 記入欄が不足する場合には、同様の様式により追加記載すること。
|  | 本補助事業により導入するＥＭＳの計測・制御点数（③合計） | [5 empty] | 0
＜作成上の留意点＞ （１）対象設備
・「１ 年間CO2排出削減予測量」シートの「EMSによる計測・制御対象設備」と整合させてください。
（２）設置場所
・計測機器の設置場所を記載してください。
（３）計測項目
・本事業は、削減対策の実施に必要な項目を計測いただきます。
・その計測項目を対象設備ごとに記載してください。
（例）※詳細な例は募集要領を御覧ください。
蒸気ボイラ ： 蒸気量、蒸気圧、温度及び燃料使用量 など
空調機器（エアコン） ： 電力使用量 など
コンプレッサ ： 電力使用量、エアー圧力及び空気量 など
（４）計測機器種別
・設置する計測機器について、通信機器や制御装置、計測計量機器などの種類を記載してください。
（５）計測点数
・計測箇所ごとに点数を記載してください。
（６）制御点数
・EMSにより制御している場合には制御している制御箇所ごとに１点として記載してください。
（７）補助対象設備
・本補助事業により、ＥＭＳ導入と同時に更新・導入する設備に「○」を選択してください。
（同時導入する設備が対象設備に含まれることが要件になります。
ただし、同時導入する設備が電気又は熱を発生させる設備
（再生可能エネルギー利用設備やコージェネレーション設備など）の場合は、
それにより発生させた電気又は熱を使用する設備（既存設備も可）が
計測及び制御の対象設備に含まれる事業も認めるものとします。 ）

## ４ システム概要図
４ システム概要図
＜作成上の留意点＞ EMSの概要がわかる図を添付してください。
（図のサイズ等により、添付が難しい場合は、別途資料を提出してください）

## ５ EMSの要件確認
５ EMSの要件確認
以下の要件を満たしていることを確認し、「チェック」欄に「○」を選択の上、「根拠資料」欄を記載してください。
№ | 項目 | 要件 | チェック欄 | 根拠資料
1 | エネルギーの計測 | ① 対象設備の見える化機能の実現に必要な項目の計測を行えること。
② 事業計画書に記載した削減対策の対象設備について、対象設備の種類別（空調、照明、コンプレッサ、熱源機器、生産設備等）に計測器を設置し、対策の実施に必要な項目（電力・燃料等使用量、温度、流量、圧力等）の計測を行えること。（対象設備の種類別の計測器設置以外の、エリアごと、建物ごとの計測器設置を妨げるものではありません。） ただし、対象設備の種類別に計測器を設置することが困難である、又は、エリアや建物ごとに計測器を設置したほうが効果的である等の場合には、エリアや建物ごとに計測器を設置し、上述の必要な項目の計測を行えること。 ※デマンド監視等を目的とした事業所全体の電力計測に限定される設備は対象外とする。
2 | 見える化 | ① 補助対象事業所内のパソコン等において、計測データ等を閲覧できること。なお、Ｗｅｂブラウザ経由での閲覧でも可とする。
② 電力は３０分以内の間隔での電力使用量を閲覧できること。
③ 運用改善に資するデータを表示・確認できること。
3 | 対象設備の制御 | ① 原則として省エネルギーのために対象設備を自動制御する機能を有すること。
② 制御のために設定された数値等を超えた場合、そのことを警報等により確認できる監視機能を有すること。
4 | データ保存 | ① 導入効果報告に必要な計測データについて３年間のデータ保存が行えること。
5 | その他 | ＥＭＳの導入による年間のＣＯ₂排出量の削減量が３トン以上である |  | 本様式「１ 年間CO2排出削減予測量」
|  | ＥＭＳと同時導入する設備がＥＭＳによる計測及び制御の対象設備に含まれる （ただし、同時導入する設備が電気又は熱を発生させる設備（再生可能エネルギー利用設備やコージェネレーション設備など）の場合は、それにより発生させた電気又は熱を使用する設備（既存設備も可）が計測及び制御の対象設備に含まれる事業も認めるものとする。 ） |  | 本様式「３ 計測・制御対象一覧」
※№１～４は募集要領６P、№５は４、５Pに記載されています。
＜作成上の留意点＞ ・「根拠資料」欄には、
カタログ○Ｐ 、 提出資料「○○○」○Ｐ 、 本様式「２ 導入するシステム・設備」
など記載してください。
・根拠資料がない場合は、なしと記載してください。
信憑性の観点から、埼玉県から問合せ又は追加書類提出の依頼等を行う場合があります。

## 【記入例】１ 年間CO2排出削減予測量
１ 年間CO2排出削減予測量
（１）電気設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 |  | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格消費電力 |  | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  |  |  | 排出係数 |  | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMSによる 制御方法 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥ |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1 | コンプレッサ |  | 3 | 30 | kW | 0.5 | 8 | 300 |  |  |  | 0.422 | t-CO2/千kWh | 45.576 | 自動制御 | 3 | 1.3673 |  | 燃料等の種類 | 定格消費量単位 | 単位当たり発熱量 | 単位当たり発熱量単位 | 排出係数 | 排出係数単位 | 計測・制御 | 想定削減率
2 | チラー |  | 2 | 20 | kW | 0.3 | 8 | 300 |  |  |  | 0.422 | t-CO2/千kWh | 12.1536 | 自動制御 | 3 | 0.36461 |  | 電気 | kW | 8.64 | GJ/千kWh | 0.422 | t-CO2/千kWh | 自動制御 | 3
3 | 空調（冷房） |  | 10 | 20 | kW | 0.3 | 12 | 330 |  |  |  | 0.422 | t-CO2/千kWh | 100.2672 | 自動制御 | 3 | 3.008 |  | 都市ガス（13A） | ｍ3/h | 40 | GJ/千ｍ3 | 0.013977 | t-C/GJ | 手動制御 | 2
4 | 空調（冷房） |  | 10 | 15 | kW | 0.3 | 12 | 330 |  |  |  | 0.422 | t-CO2/千kWh | 75.2004 | 自動制御 | 3 | 2.256 |  | LPG | kg/h | 50.1 | GJ/t | 0.0163 | t-C/GJ | 制御なし | 0
5 | [18 empty] | Ａ重油 | L/h | 38.9 | GJ/kL | 0.0193 | t-C/GJ
6 | [18 empty] | Ｂ・Ｃ重油 | L/h | 41.8 | GJ/kL | 0.0202 | t-C/GJ
7 | [18 empty] | ガソリン | L/h | 33.4 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ
8 | [18 empty] | 灯油 | L/h | 36.5 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ
9 | [18 empty] | 軽油 | L/h | 38 | GJ/kL | 0.0188 | t-C/GJ
10 | [18 empty] | 石油コークス | kg/h | 34.1 | GJ/t | 0.0245 | t-C/GJ
合 計 | [16 empty] | 6.9959 |  | LNG | kg/h | 54.7 | GJ/t | 0.0139 | t-C/GJ
（２）燃料設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 | 燃料等の種類 | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格燃料消費量 |  | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  | 単位当たり発熱量 |  | 排出係数 |  | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMSによる 制御方法 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥×44/12 |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1 | ボイラ | 都市ガス（13A） | 2 | 20 | ｍ3/h | 0.3 | 8 | 300 |  | 40 | GJ/千ｍ3 | 0.013977 | t-C/GJ | 59.04 | 自動制御 | 3 | 1.7712
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計 | [16 empty] | 1.7712
（備考）対象設備が10台を超える場合、及び、上記表による算定が困難な場合は、別紙（任意様式）により算定し、下記（３）に記入してください。
（３）その他任意様式による算定（任意様式による算定資料を添付してください） | [8 empty] | 年間CO2排出削減予測量 （１）～（３）合計 | [6 empty] | 8.8 |  | t-CO2
年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2) |  |  | 0
記入例
Note on S3: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on O18: 表示された単位で入力（都市ガスはm3/hではなく「Nm3/h」で入力）
Note on S18: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on M34: 任意様式による算定がなければ「０」を入力

## 【記入例】２ EMS機器構成
２ 導入するシステム・設備
（１）システム・設備の名称、機器構成、仕様
主装置（名称・型番） ＡＢＣＤ－１２３ 入出力装置 コントロールユニット 空調・照明制御盤 端末収納盤 ・ ・ 計測器 CT5A/50A/100A/250A/400A/600A ○○○○ ○○○○○○○○ ・ ・
1
2
|  | 3 |  | 5000
（２）システム・設備の制御機能
「１ 年間CO2排出削減予測量」の対象設備ごとに、制御の内容と運用改善効果を具体的に記載してください。 ※原則、自動制御機能があるものが補助対象になります。自動制御機能がない場合は、その理由を記載してください。 | 手動制御
（制御機能の説明） ○. 照明省エネ制御 タイムスケジュール及び人感センサにより照明機器の点灯時間を最小化する。対象設備：照明機器 ○. 外気取入れ量制御 室内CO2濃度によって冷暖房負荷となる外気取入れ量を制御し熱源エネルギーを削減する。対象設備：空調器、換気ファン ○. 空調設定値緩和制御 室内外環境条件と省エネ目標値との相対により、空調温度設定値を緩和してエネルギー使用量を削減する。対象設備：空調器 ○. 熱源機運転台数制御 空調負荷熱量により熱源機の必要台数を演算し運転台数を制御し熱源エネルギーを削減する。対象設備：冷温水ヒートポンプチラー ○. 空調スケジュールと最適起動停止制御 空調機を就業時間に合わせて自動運転させるとともに最適起動停止制御と起動時外気ダンパー制御で省エネを図る。対象設備：空調機 ○. 間欠運転制御 空調機や換気ファンに対して周期的に停止時間(緩和時間)を設け節電運転を図る。対象設備：空調機、換気ファン | 制御なし
0
記入例

## 【記入例】３ 計測・制御点一覧
３ 計測・制御対象一覧
ＥＭＳでの計測又は制御を予定する箇所を記載してください。
No. | 対象設備 | 設置場所 | 計測項目 | 計測機器種別 | 計測器型式 | 計測 点数 | ＥＭＳ 制御 点数 | 補助対 象設備 | 補助対象の計測・制御点数
[6 empty] | ① | ② |  | ③＝①＋②
1 | コンプレッサNo.1 | 工場棟1F | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 1 | 1 | ○ | 2
2 | コンプレッサNo.2 | 工場棟2F | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 1 | 1 | ○ | 2
3 | コンプレッサNo.3 | 工場棟3F | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 1 | 1 |  | 2
4 | チラー | 機械室 | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 2 | 2 |  | 4
5 | 空調 | 工場棟 | 温度等 | 温度センサ | EGxxx-xxx | 20 | 10 |  | 30
6 | 冷水 | 工場 | 温度 | 温度センサ | GHxxx-xxx | 5 | 5 |  | 10
7 | ボイラ | 機械室 | 燃料使用量 | 流量計 | BFxxx-xxx | 1 | 1 |  | 2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
※ 記入欄が不足する場合には、同様の様式により追加記載すること。
|  | 本補助事業により導入するＥＭＳの計測・制御点数（③合計） | [5 empty] | 52
記入例